Bydgoszcz, dnia 02.07.2019 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym” (AZZP.243.46.2019).

Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1:

W związku z ograniczeniem zakresu zamówienia zwraca się z prośbą o zmniejszenie wysokości wadium do kwoty 25 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

W związku z faktem iż w czasie przeznaczonym przez Zamawiającego na przygotowanie oferty przypadają dodatkowe dni wolne od pracy i jest to okres wzmożonych urlopów oraz liczne pytania do treści SIWZ, by umożliwić sporządzenie rzetelnej oferty, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.07.2019 r.

Pytanie nr 3:

W punkcie 10.5.6. opisu technicznego architektury jest zapis: „Projektuje się parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 4 cm, marmurowego mielonego gruboziarnistego, w kolorze szarym, np. Lino. Zaleca się wykończenie podokienników (ścian murowanych) pod parapetami zaprawą ciepłochronną”. Parapety z konglomeratu gr. 4cm nie występują. Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż parapetów z konglomeratu gr. 3cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Montaż stolarki okiennej z PVC ma być wykonany standardowo w warstwie muru czy 
w warstwie izolacji? Opis nie wskazuje sposobu montażu, natomiast na rzutach rama jest wrysowana w warstwie ocieplenia.

Odpowiedź:

Stolarka otworowa ma być montowana w ościeżu murowanym.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie rodzaju nawiewników okiennych oraz przepływu powietrza jakie mają zapewnić, gdyż w branży sanitarnej nie zostało to wyjaśnione.

Odpowiedź:

W projekcie branży sanitarnej przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, która nie zakłada montażu nawiewników okiennych.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyjaśnienie opisu oka Oz7: (…) czerpnia powietrza nad skrzydłem rozwierno-uchylnym okna dopasowana do profili okiennych; parametry czerpni zgodnie z pt instalacji sanitarnych”. 
Wg proj. branży sanitarnej „Czerpnia ścienna powietrza 300x200 na wysokości 2,25m. 
Kanał grawitacyjny nawiewny typu Z 300x200. Spód kanału maksymalnie 30cm nad posadzką”. 
Wg rysunku okna na zestawieniu stolarki nawiew ma wymiary 29x130cm i jest wbudowany w ramę okna. W jaki sposób w okno ma zostać wmontowany kanał nawiewny typu Z?

Odpowiedź:

Czerpnia ścienna 30x20cm, ma być zintegrowana z oknem Oz7 - ukryta za blendą żaluzjową w górnej części okna, nad skrzydłem rozwierno-uchylnym. Wewnątrz pomieszczenia kanał od czerpni ma schodzić do poziomu max. 30cm nad posadzką.

Pytanie nr 7:

W kosztorysie brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu rolet zewnętrznych. Czy dostawa i montaż rolet jest częścią postepowania? Dla których okien i witryn mają być montowane rolety? Jakie wymagania w stosunku do rolet stawia Zamawiający?

Odpowiedź:

Rolety zewnętrzne należy zamontować w oknach pomieszczenia sali konferencyjnej 0.21. Rolety zaprojektowano jako zewnętrzne, montowane podtynkowo wg rysunku detalu PW-D-05, z napędem elektrycznym, sterowane radiowo. Przeszklenie składa się z 5 okien, które obsługiwać będą 3 rolety (2x~190cm szerokości i 1x~100cm szer.). Rolety wyposażone w napęd elektryczny (jednofazowe, asynchroniczne silniki sterowane napięciem 230V, 50 Hz). Wyposażone w tzw. „mechaniczny układ krańcowy” co oznacza iż regulacja miejsc zatrzymania silnika zamontowanego w rolecie wykonywana jest ręcznie (za pomocą klucza regulacyjnego) przy głowicy napędu.

Pytanie nr 8:

Wg opisu technicznego pokrycie dachu spadzistego ma być wykonane z blachy trapezowej T18 grubości 0,5mm. Natomiast na przekroju budynku są wytyczne, że pokrycie dachu należy wykonać 
z paneli dachowych z blachy grubości 0,7mm na rąbek stojący. Jakie pokrycie należy wykonać na dachu spadzistym?

Odpowiedź:

Pokrycie dachów spadzistych należy wykonać z blachy trapezowej T18, gr. 0,5mm, stalowej, ocynkowanej, powlekanej na kolor RAL 7016, mat, szczegóły wg opisu technicznego.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze robót budowlanych poz. 134 widnieje pozycja „licowanie ścian płytkami klinkierowymi”. Wg opisu technicznego elewacja ma być licowana płytkami klinkierowymi, wg części rysunkowej elewacja ma być wykonana z cegieł ceramicznych klinkierowych. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału do wykonania elewacji.

Odpowiedź:

Elewację należy wykonać z okładziną z płytek klinkierowych, zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem detalu PW-D-11.

Pytanie nr 10:

Czy dostawa i montaż moskitier okiennych w ramkach aluminiowych do pomieszczeń laboratoryjnych jest częścią postępowania? Jeśli tak, prosimy o wskazanie konkretnych pomieszczeń w których mają być zamontowane moskitiery.

Odpowiedź:

Moskitiery należy zamontować w pomieszczeniach: pom. suszenia 0.07, pom. mielenia 0.08, pom. omłotu i separacji nasion 0.09, pom. obróbki gleby i korzeni 0.14, pom. wstępnej obróbki materiałów 0.15, pokoju przetwarzania 0.16A, pokoju konserwacji 0.16B, pokoju wagowym 0.17.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z punktem VI.3 SIWZ Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku osób, które mają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Czy Zamawiający wyraża również zgodę na  połączenie funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający zezwala na zmianę punktu VI 3.c) „w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o zbliżonym zakresie robót z przedmiotowym postępowaniem polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3000 m3 i wartości robót budowlanych co najmniej 3.000.000,00 zł brutto” na zapis „w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o zbliżonym zakresie robót z przedmiotowym postępowaniem polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3000 m3 i wartości robót budowlanych co najmniej 3.000.000,00 zł brutto”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

Proszę o wskazanie i odniesienie do projektu pozycji 133 przedmiaru robót budowlanych „obsadzenie listew z kątownika aluminiowego L50x25x5”. Czy pozycja ta dotyczy obsadzenia ceownika stalowego ocynkowanego 50x38x5??

Odpowiedź:

Pozycja zostanie skorygowana w przedmiarze robót.

Pytanie nr 14:

Czy dostawa i montaż odbojnic drzwiowych i ściennych jest częścią postępowania przetargowego? Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż odbojnic winny być ujęty w ofercie. Montaż odbojnic ściennych został zawarty w przedmiarze w poz. 108. Ilość odbojnic drzwiowych przyjąć stosownie do wykazu stolarki drzwiowej. Przedmiar robót zostanie uzupełniony.

Pytanie nr 15:

Punkt 10.5.14 opisu technicznego „-zabezpieczenia naroży ściennych zewnętrznych podtynkowe”, jakiego typu zabezpieczenia autor projektu miał na myśli? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Poprzez zabezpieczenia naroży ściennych zewnętrznych podtynkowe rozumie się ochronę narożników wypukłych ocieplonych ścian zewnętrznych kątownikiem metalowym.

Pytanie nr 16:

Zgodnie z opisem punkt 10.5.17 „montaż gaśnic zgodnie z opisem Warunki ochrony przeciwpożarowej w Projekcie budowlanym”. Prosimy o podanie ile i jakiej w wielkości gaśnice należy wyposażyć budynek – Zamawiający nie udostępnił projektu budowlanego.

Odpowiedź:

Obiekt należy wyposażyć w szafki hydrantowe wnękowe z miejscem na gaśnice. Obiekt być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic.

Należy zapewnić gaśnice proszkowe uniwersalne (ABC), o pojemnościach środka gaśniczego: 9kg – 2szt., 6kg – 3szt.

Pytanie nr 17:

W przedmiarach robót brakuje pozycji dotyczącej zabezpieczenia izolacji termicznej przeciwko insektom, gryzoniom i ptakom. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź:

Przedmiar robót zostanie uzupełniony.

Pytanie nr 18:

Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej Zabezpieczenia elementów elewacji − na występach w elewacji projektuje się zabezpieczenie przed ptakami i nietoperzami za pomocą zamocowanych STOP-PTAKÓW. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź:

Przedmiar robót zostanie uzupełniony.

Pytanie nr 19:

W przedmiarach robót brak pozycji dotyczących wycinki drzew. Czy Zamawiający dokona wycinki we własnym zakresie przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy? Jeśli wycinka będzie w gestii Wykonawcy prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędne pozycje. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Wykonanie obiektu i zagospodarowania terenu wymaga wycinki zgodnie z punktem 4.2.6. opisu technicznego. Wycinka została na etapie wykonywania projektu uzgodniona z odpowiednimi instytucjami.

Pytanie nr 20:

Z uwagi na miniony, tzw. „długi weekend” w czerwcu 2019r. i wydłużony w związku z tym proces uzyskiwania ofert handlowych do przygotowania kalkulacji dla zakresu przedmiotowego postępowania, wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.07.2019 r.

Pytanie nr 21:

Posadzka hali garażowej wg przekroju C-C należy wykonać w układzie warstw „9a”, wg przekroju 
A-A – „9”. Prosimy o jednoznaczne określenie który przekrój jest właściwy dla posadzki w hali garażowej 0.01

Odpowiedź:

Posadzkę hali garażowej należy wykonać w układzie warstw 9a „Podłoga na gruncie w garażu 
– posadzka przemysłowa”

Pytanie nr 22:

Między opisem technicznym a częścią rysunkową (przekrojami) istnieje znacząca rozbieżność odnośnie hydroizolacji posadzek jaką należy zastosować. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką hydroizolację posadzek należy wykonać.

Odpowiedź:

Hydroizolacje posadzek należy wykonać wg punktu 10.1. opisu technicznego.

Pytanie nr 23:

Zgodnie z przekrojami i układami warstw „9” i „9a” należy wykonać podkład pod chudy beton z kruszywa łamanego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie żwiru/pospółki, która jest znacznie tańsza ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie posadzek jastrychowych (Mixokret) 
w pomieszczeniach sanitariatów, zgodnie z założeniami przedmiaru załączonego do SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający

(-)