Bydgoszcz, dnia 13.02.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków naukowo – dydaktycznych B, C i D (AZZP.243.4.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego pn: "Termomodernizacja budynków dydaktycznych B, C i D" proszę o udostępnienie OPISU TECHNICZNEGO do dokumentacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia opis do całości opracowania architektoniczno-konstrukcyjnego (zarówno prac wewnętrznych jak i docieplenia). Postępowanie przetargowe dotyczy jedynie termomodernizacji, dlatego w części opisowej należy pominąć fragmenty informacji dotyczące projektowanych robót wewnętrznych pomieszczeń.

Pytanie nr 2:

„[…] zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis projektu budowlanego. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia opis do całości opracowania architektoniczno-konstrukcyjnego (zarówno prac wewnętrznych jak i docieplenia). Postępowanie przetargowe dotyczy jedynie termomodernizacji, dlatego w części opisowej należy pominąć fragmenty informacji dotyczące projektowanych robót wewnętrznych pomieszczeń.

Pytanie nr 3:

„Na rysunkach z kolorystyką elewacji budynków B, C i D znajduje się informacja sugerująca, że ściany podlegające termomodernizacji należy wykończyć tynkiem cementowo - wapiennym malowanym na poszczególne wybrane kolory. Na rzutach budynków w legendzie opisującej przekroje ścian jako wykończenie zewnętrzne ścian przyjęto tynk zewnętrzny gr. 1-2 cm co również wskazuje na tynk inny niż cienkowarstwowy typu "kornik" gr. 2 mm przyjęty w przedmiarze robót. Naszym zdaniem prawidłowym rozwiązaniem jest to przyjęte w przedmiarze, gdyż technologia "ciężka-mokra" z wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym jest rozwiązaniem archaicznym od dawna już nie stosowanym. Prosimy o rozstrzygnięcie jaki sposób wykończenia elewacji przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy zastosować tynki mineralne cienkowarstwowe o grubości deklarowanej przez producenta wybranego systemu. Zamawiający udostępnia rzuty elewacji budynków, na których został skorygowany opis obróbek tynkarskich.

Pytanie nr 4:

Występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i dokumentem SSTWiOR w zakresie współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych materiałów dociepleniowych. I tak mamy:

|  |  | Projekt | SSTWiOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściana zewnętrzna |  |  |
| 1.1 | Docieplenie gr. 15 cm | styropian λ = 0,040 W/m*K | styropian EPS70-040 λ = 0,036 W/m*K |
| 1.2 | Docieplenie gr. 12 cm | styropian λ = 0,035 W/m*K | styropian grafitowy EPS031-033 λ = 0,031 W/m*K |
| 2 | Ściana fundamentowa |  |  |
| 2.1. | Docieplenie gr. 15 cm | polistyren ekstrudowany λ = 0,040 W/m*K | polistyren ekstrudowany XPS70 λ = 0,036 W/m*K |
| 3 | Dach |  |  |
| 3.1 | Docieplenie gr. 20 cm | styropian λ = 0,034 W/m*K | wełna mineralna λ = 0,036 W/m*K |

Odpowiedź:

Ujednolica się opis zarówno w SSTWiOR (strona 36 i 38) jak i pozycje przedmiaru (poz. 50, 51, 155, 156, 253 i 254) na równoważny z zapisem zawartym w Projekcie Technicznym.

2.1.Płyty styropianowe:

- gr. 15 cm ściany Budynków B, C i D od wysokości 40cm ponad terenem

- gr. 12 cm ściany Budynku B, C i D od wysokości 40cm ponad terenem (styropian grafitowy)

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować Płyty styropianowe EPS70-040 spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 ≤ 0,040 W/(m x K), oraz Płyty styropianu grafitowego EPS031-033 spełniającego wymagania normy, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 ≤ 0,035 W/(m x K).

2.2. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego:

- gr. 15 cm (styropian ekstradowany) ściany przyziemia Budynków B, C i D 40 cm poniżej poziomu terenu i 40 cm ponad terenem

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować Płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS70 gr. 15 cm spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036     ≤ 0,040 W/(m x K).

2.3. wełna mineralna:

- gr. 20 cm strop nad pomieszczeniami parteru

- gr. 15 cm ściany w odcinkach wygrodzenia pożarowego oraz przebiegu tras instalacji odgromowej Budynek B, C i D

3.1.4.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża.

Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła  λ = 0,036 ≤ 0,040 W/(m x K) grubości 15 cm i  λ = 0,031 ≤ 0,035 W/(m x K)  grubości 12 cm, układane naprzemiennie.

Zamawiający

(-)