Bydgoszcz, dnia 24.01.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.2 i 2.3 (AZZP.243.1.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„W związku z nieścisłościami dotyczącymi wymaganych wymiarów kabin oraz udźwigów prosimy 
o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Wymagany udźwig (min. 500 kg do 630 kg) jest określony w sposób błędy przy założeniu, że spełniony ma być zapis dot. wymiaru kabin jako „dopasowanych do istniejącego szybu”. Maksymalny, możliwy do uzyskania w istniejących szybach, wymiary kabiny wynosi ok. 1150 x 2050 mm – zgodnie z poniższą planimetrią. Dla takich wymiarów kabiny udźwig wynikający z powierzchni użytkowej wynosi 
1000 kg.

Prosimy zatem o zmianę zapisów SIWZ określając w sposób jasny i nie budzący wątpliwości wymagane wymiary kabiny tj.:

- pozostawienie udźwigu do 630 kg i wymiaru kabiny 1100 x 1400 mm wykreślając jednocześnie zapis o konieczności dopasowania wymiarów kabin do istniejących szybów;

lub

- zwiększenia wymaganego udźwigu do 1000 kg przy pozostawieniu zapisu o konieczności dopasowania wymiarów kabin do istniejących szybów.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący minimalnego udźwigu tj. co najmniej 500 kg, usuwa zapis dotyczący maksymalnego udźwigu. Jednocześnie Wykonawca musi rozpatrzyć techniczne rozwiązania w maszynowni windy. Zmawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Ponadto ze względu na wymóg zastosowania drzwi kabinowych i przystankowych automatycznych teleskopowych, które z uwagi na swoja konstrukcję zajmują więcej miejsca na głębokość szyby do obecnie zastosowanych drzwi ręcznie otwieranych, nie ma fizycznej możliwości aby docelowe kabiny miały wymiar „nie mniejszy niż istniejące, a wręcz będą musiały być mniejsze niż istniejące.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wymogu, iż kabiny mają być nie mniejsze niż istniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kabiny miały wymiar maksymalny możliwy tj. maksymalnie wykorzystywały dostępną przestrzeń szybu windy. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, 
że różnica w wymiarach pomiędzy obecnie istniejącą kabiną, a zaoferowaną nie mogą być większa 
niż 20%. Warunkiem nadrzędnym jest zachowanie minimalnych warunków kabiny dla osób niepełnosprawnych – szer. 1.10 m, dług. 1,40 m. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o dopuszczenie wykonania drzwi kabinowych i przystankowych nie w technologii obkładania stalą nierdzewną a w technologii „ze stali nierdzewnej”. Skrzydełka w takiej technologii wykonane są w całości z blachy nierdzewnej o większej grubości co nie wpływa w żaden sposób na wytrzymałość takich drzwi. Poza tym jest to technologia tańsza i trwalsza poprzez wyeliminowanie łączenia dwóch warstw: pokrycia i konstrukcji.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie drzwi kabinowych i szybowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zamawiający

(-)