Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis wymagań do projektu wykonawczego i roboty budowlanej

w zadaniu inwestycyjnym pn.

Wykonanie projektu wykonawczego, wykonanie demontażu i wymiany dźwigów osobowych, na bazie istniejącego szybu i pomieszczeń maszynowni w budynkach Domów Studenta nr 1F i 2F przy al. prof. Kaliskiego 12/14 w Bydgoszczy.

I. Wymogi związane z projektem wykonawczym

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

1. Inwentaryzacji dźwigu i maszynowni;

2. Opracowania dokumentacji projektowo – montażowej;

2.1. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla dźwigów elektrycznych.

2.2. Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty, poświadczenia i wszelkie instrukcje były napisane w języku polskim.

2.3. Sporządzona dokumentacja powinna zawierać: dokumentację techniczno rozruchową, dokumentację dla konserwatora (wykaz czynności konserwacyjnych dla zamontowanego dźwigu uwzględniając czasookres wykonania tych czynności, schematy elektryczne wraz z instrukcją).

II. Stan istniejący:

Parametry istniejącego dźwigu osobowego

a) rok budowy dźwigu 1977 r.

b) rodzaj dźwigu: osobowy

c) producent :ZUD Warszawa

d) wysokość podnoszenia 28,7 m

e) prędkość nominalna 1,0 m/s

f) prędkość dojazdowa 0,25 m/s

g) rodzaj sterowania : zbiorcze według schematu E 1008

h) silnik SBJDCe 96/36 moc 12/2 KW

i) wciągarka R5-DL

jl) maszynownia : górna

k) liczba przystanków - 11

l) udźwig 800kG

m) wymiary szybu 1700 x 2000 mm (szerokość x głębokość)

n) wymiary kabiny 1300 x 1600 mm (szerokość x głębokość)

o) podszybie 1750 mm

p) nadszybie 3600mm

r) zasilanie dźwigi 400 V

UWAGA:

Inwestor pozostawia:

- przeciwwagi mieczowe, dociążane, wymiary klocka (800x150x50)mm, masa 1367kg,

- prowadnice kabiny – ciągniona RF90 (T90/A wg. ISO) (90x75x16)mm, pow. robocza (42x16)mm,

- prowadnice przeciwwagi – RF50 (50x50x9)mm,

- zderzaki kabiny szt. 2,

- zderzaki prowadnicy szt. 2.

III. Charakterystyka techniczna montowanego dźwigu:

1.1Typ: dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób

Udźwig - 800 kG lub 10 osób

Wysokość podnoszenia - 28,7 m

Napęd:

elektryczny, silnik jednobiegowy regulowany falownikiem z sterowaniem wektorowym w pętli zamkniętej z enkoderem umożliwiający łagodny start i zatrzymanie.

Tablica sterowa Sterowanie Mikroprocesorowe, zbiorcze “góra - dół”

Wymagane zabezpieczenia - kontrola faz napięcia zasilającego:

- przed skutkami zwarć doziemnych

- przed zwarciami napięć pomocniczych

- przed przekroczeniem prądu

- silnika zespołu napędowego przed przeciążeniem (przegrzaniem)

- falownika przed przegrzaniem

- posiadająca funkcję zjazdu pożarowego

Prędkość: nominalna 1 m/s dojazdowa 0,25m/s

Ilość przystanków:

/ ilość dojść 11 / 11

1.2 Kabina:

(nieprzelotowa) ściany segmenty wykonane z blachy kwasoodpornej szczotkowanej.

Oświetlenie typu jarzeniowego nad sufitem podwieszonym.

Sufit Podwieszony wykonany z blachy nierdzewnej z otworami.

Podłoga Wykładzina trudnościeralna w kolorze szarym antypoślizgowa.

Lustro na tylnej ścianie kabiny.

1.3 Panel dyspozycji Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony:

1. przyciski dyspozycji przystanków

2. włączający wentylator

3. otwierania i zamykania drzwi

4. włączający alarm

5. przyciski wykonane ze stali nierdzewnej podświetlane

6. elektroniczny piętrowskazywacz ze strzałkami informującymi o kierunku jazdy kabiny

7. sygnalizację głosową powiadamiająca o aktualnym piętrze na, którym znajduje się dźwig

8. oświetlenie awaryjne (2h) w przypadku braku zasilania podstawowego

Wentylacja: wentylator zamocowany nad dachem kabiny

1.4 Drzwi kabinowe- anty- wandal

charakterystyka: wystrój zabezpieczenie anty- wandal

automatyczne teleskopowe o wymiarach w świetle minimum :

- szerokość 800

- wysokość 2000

Skrzydła drzwi blacha nierdzewna szczotkowana

Pełnowymiarowa kurtyna elektryczna o wymiarze h=1800 (mm) w otworze wejściowym kabiny

Napęd drzwi kabinowych, charakterystyka zabezpieczenia.

Elektryczny silnik jednobiegowy regulowany falownikiem

1.5 Drzwi przystankowe charakterystyka wystrój:

automatyczne, teleskopowe

o wymiarach w świetle minimum

- szerokość 800

- wysokość 2000

- skrzydła wykonane z blachy nierdzewnej szczotkowanej w wersji naty- wandal

- ościeżnica drzwi blacha nierdzewna

- progi wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczające posadzkę

Kasety wezwań (wymagania dotyczą wszystkich pięter) wykonane z blachy nierdzewnej w wersji anty-wandal z piętrowskazywaczem i informacją o kierunku jazdy dźwigu.

2. Zakres robot.

2.1. Wykonanie demontażu starych dźwigów.

2.2. Sprawdzenie zakotwienia wszystkich konstrukcji wsporczych prowadnic kabiny i przeciwwagi, a w przypadku stwierdzenia niedostatecznego zamocowania, wykonać prawidłowe zamocowanie

2.3. Należy wykonać pionowanie prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz wykonać odnowienie ich powłok malarskich.

2.6. Malowanie szybów farbami emulsyjnymi lub białkowanie w kolorze białym

2.7. W szybie dźwigowym dokonać sprawdzenia zainstalowanego oświetlenia elektrycznego, dające natężenie nie mniejsze niż 50 luksów w odległości 1m nad dachem kabiny (wg PN-EN 81-1) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień dokonanie naprawy.

2.8. Rozdzielnię dźwigową, obwody oświetleniowe szybu jak wszystkie obwody dźwigowe należy wykonać w układzie sieci TN-S zgodnie z normą (PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych)

2.9. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w urządzeniach dźwigowych, oś szybu, gniazd wtykowych należy zastosować wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyzwolenia IΔn≤30 mA.

2.10. Tablica sterowa powinna być zabezpieczona przed chwilowym wzrostem

napięcia w sieci .

2.11. Sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu.

2.12. Transport elementów dźwigu na miejsce instalacji.

2.13. Montaż dźwigu zgodnie z przedstawioną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.

2.14. Wykonanie pomiarów elektrycznych.

2.15. Sporządzenie dokumentacji rejestracji dla dźwigu.

2.16. Rozruch dźwigu, regulacje.

2.17. Udział w odbiorze U.D.T.

2.18. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną do wysokości 2 m obudową, którą należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.

2.19. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, a w szczególności transport starych i nowych części w miarę możliwości wewnątrz szybu.

2.20. Pod koniec każdego dnia pracy Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

2.21. Po zakończeniu prac budowlanych związanych z montażem automatycznych drzwi szybowych, należy wykonać:

● obróbkę wykańczającą wokół ościeżnic drzwi szybowych (gipsowanie, szpachlowanie, malowanie itp.) w celu przywrócenia walorów estetycznych budynku

2.22. Odzyskane materiały z demontażu dźwigu stają się własnością Inwestora.

2.23. Oferowany dźwig musi spełniać:

➢ krajową normę PN-EN 81-1

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Część 1: Dźwigi elektryczne

➢ krajową normę PN-EN 81-70

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów, Dźwigi osobowe i towarowe specjalnego przeznaczenia. Część 70: Dostęp do dźwigów dla osób, włączając osoby niepełnosprawne.

➢ krajową normę PN-EN 81-28

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych.

➢ krajową normę PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

➢ Unijną dyrektywę dźwigową 96/16/WE

ustawę z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82 poz. 556)

2.24. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

✔ wszystkie prace i uwagi określone w punktach od 2.1. do 2.23

✔ wszystkie prace pomocnicze konieczne podczas demontażu

starych elementów dźwigu i montażu dźwigu

✔ prace budowlane i malarskie związane z montażem dźwigu

✔ koszt materiału i prac niezbędnych potrzebnych do wykonania

zabezpieczenia terenu budowy

IV. Warunki prowadzenia robót budowlanych

1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren budowy.

2. Zabezpieczenie terenu budowy

2.1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: wygrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot i bezpieczeństwa użytkowników budynku.

2.2. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego robot.

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robot, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

a) dokładny opis wszelkich instalacji windy w budynku,

b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,

c) rysunki powykonawcze instalacji windy (komplet rzutów i schematów)

przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia urządzeń,

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich

zastosowanych elementów instalacji windy, materiałów wykończeniowych.

Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów wind bądź innych elementów budynku.

5. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla windy należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzi przedstawiciel Dozoru Technicznego, przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

6. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu robót

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia firmy konserwującej, mającej obsługiwać sprzęt i urządzenia windy.