Załącznik do materiału przetargowego.

Parametry techniczne pomieszczeń

dla obliczenia zysków ciepła i doboru odpowiedniego klimatyzatora

pomieszczenie nr 13 Laboratorium Analiz Bio-Fizycznych Właściwości Gleb i Roślin bud ‘E” ul. Kordeckiego 20

Rodzaj pomieszczenia:	pomieszczenie laboratoryjne

Docelowa temperatura w pomieszczeniu:	120C

Max. Temperatura zewnętrzna:		350C

Powierzchnia pomieszczenia:		23 m2

Liczba jednocześnie przebywających osób:	1

Przebywających:				mężczyźni

Aktywność:					pracownicy wyższej uczelni

Funkcja pomieszczenia:			laboratorium

Typ oświetlenia:				lampy fluorescencyjne

Oprawy:					niewentylowane

Sposób mocowania lamp:			przymocowane do sufitu

Typ budynku:					mała akumulacja ciepła

Okna

Rodzaj okna:					plastikowe

Rodzaj oszklenia:				podwójna szyba zespolona 3mm x 2

Powierzchnia oszklenia:			7,14 m2

Zasłony przeciwsłoneczne:			brak

Orientacja:					S – południe

Ciężar przegród kg/m2 podłogi:		< 150

Współczynnik przenikania ciepła W/m2K:	mała izolacyjność

Wysokość nad poziomem morza:		<500

Ściany zewnętrzne:

Powierzchnia:					15 m2

Masa przegrody kg/m2:			200

Orientacja przegrody:				S – południe

Współczynnik przenikania ciepła:		mała izolacyjność

Ściany wewnętrzne:

Powierzchnia:					55 m2

Współczynnik przenikania ciepła:		średnia izolacyjność

Urządzenia:

Komputer:					1 szt

Drukarka:					1 szt

Inne moc 50W:				4 szt

Inne moc 100W:				1 szt

Ilość powietrza infiltrującego m3/h:		80

Zysk ciepła

Zyski ciepła od urządzeń elektrycznych:	460.00

Zyski ciepła na wskutek infiltracji:	613.33

Średni zysk ciepła od ścian:	2907.50

Średni zysk ciepła od okien:	942.37

Zyski ciepła od oświetlenia:	414.00

Zyski ciepła od ludzi:	0.00

Maksymalne zyski ciepła:	6389.26

Minimalne zyski ciepła: 	4458.03

Średni zysk ciepła:     	5209.52

Dane godzinowe:

Godzina	6	4458.03

Godzina	7	4637.06

Godzina	8	5154.50

Godzina	9	5689.94

Godzina	10	6043.98

Godzina	11	6324.13

Godzina	12	6389.26

Godzina	13	6281.99

Godzina	14	5639.52

Godzina	15	5698.75

Godzina	16	5103.41

Godzina	17	4960.39

Wybrano klimatyzator: 			ścienny split + pompa ciepla + inverter

Moc kW:					5,3 / 5,4

Sztuk:						1

Charakterystyka produktu
· Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
· Wysokowydajny wentylator
· Unikalna funkcja osuszania wnętrza
· Skuteczna filtracja powietrza
· Tryb nocny –oszczędza energię i zwiększa komfort
· Wysokie współczynniki EER/COP
· Funkcja Autorestart
· Gorący start
· Regulacja siły nawiewu z pilota
· Programator czasowy: włącz i wyłącz
· Funkcja samodiagnozująca
· Pilot zdalnego sterowania