Załącznik do materiału przetargowego.

Parametry techniczne pomieszczeń

dla obliczenia zysków ciepła i doboru odpowiedniego klimatyzatora

Laboratorium do Projektowania i Wykonania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

Rodzaj pomieszczenia:	pomieszczenie laboratoryjne

Docelowa temperatura w pomieszczeniu:	180C

Max. Temperatura zewnętrzna:		350C

Powierzchnia pomieszczenia:		34 m2

Liczba jednocześnie przebywających osób:	3

Przebywających:				mężczyźni

Aktywność:					pracownicy wyższej uczelni

Funkcja pomieszczenia:			laboratorium

Typ oświetlenia:				lampy fluorescencyjne

Oprawy:					niewentylowane

Sposób mocowania lamp:			przymocowane do sufitu

Typ budynku:					duża akumulacja ciepła

Okna

Rodzaj okna:					plastikowe – świetliki dachowe

Rodzaj oszklenia:				pojedyncza szyba 6mm / poliwęglan

Powierzchnia oszklenia:			4,00 m2

Zasłony przeciwsłoneczne:			brak

Orientacja:					N – północ

Ciężar przegród kg/m2 podłogi:		< 150

Współczynnik przenikania ciepła W/m2K:	średnia izolacyjność

Wysokość nad poziomem morza:		<500

Stropodach:

Powierzchnia:					34 m2

Masa przegrody kg/m2:			200

Stopień nasłonecznienia:			zacieniony

Współczynnik przenikania ciepła:		mała izolacyjność

Ściany wewnętrzne:

Powierzchnia:					100 m2

Współczynnik przenikania ciepła:		średnia izolacyjność

Urządzenia:

Komputer:					2 szt

Drukarka:					2 szt

Ilość powietrza infiltrującego m3/h:		100

Zysk ciepła

Zyski ciepła od urządzeń elektrycznych:	320.00

Zyski ciepła na wskutek infiltracji:	566.67

Średni zysk ciepła od ścian:	2928.20

Średni zysk ciepła od okien:	504.65

Zyski ciepła od oświetlenia:	612.00

Zyski ciepła od ludzi:	271.20

Maksymalne zyski ciepła:	5202.72

Minimalne zyski ciepła: 	4458.12

Średni zysk ciepła:     	5107.99

Dane godzinowe:

Godzina	6	4529.52

Godzina	7	4478.52

Godzina	8	4458.12

Godzina	9	4458.12

Godzina	10	4468.32

Godzina	11	4498.92

Godzina	12	4580.52

Godzina	13	4713.12

Godzina	14	4896.72

Godzina	15	5039.52

Godzina	16	5131.32

Godzina	17	5202.72

Wybrano klimatyzator naścienny: Sztuk:	1 	Moc:	5,3 / 5,4 kW

Charakterystyka produktu
· Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
· Wysokowydajny wentylator
· Unikalna funkcja osuszania wnętrza
· Skuteczna filtracja powietrza
· Tryb nocny –oszczędza energię i zwiększa komfort
· Wysokie współczynniki EER/COP
· Funkcja Autorestart
· Gorący start
· Regulacja siły nawiewu z pilota
· Programator czasowy: włącz i wyłącz
· Funkcja samodiagnozująca
· Pilot zdalnego sterowania