- PROJEKT WYKONAWCZY

- Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz do wymagań wynikających z uczestnictwa w dobowo-godzinowym rynku energii

- – przyłącze podstawowe oraz rezerwowe ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy „Regionalne Centrum Innowacyjności” – B22/5073/01/D.

/część elektryczna/

- Projektował:

- mgr inż. Andrzej Walczak

- Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- nr ewid. SLK/1028/POOE/05

- Wykonał projekt:

- mgr inż. Marek Żuchowski

- Bydgoszcz, maj 2012r.

# Zawartość opracowania

Zawartość opracowania	2

OPIS TECHNICZNY	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Podstawa techniczna opracowania	3

3.	Założenia	3

4.	Zakres opracowania	3

4.1. Zakres opracowania dla układu pomiarowo-rozliczeniowego	3

5.	Opis stanu istniejącego	4

6.	Opis stanu projektowanego	5

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	11

OBLICZENIA – Układ pomiarowo-rozliczeniowy Przyłącze Podstawowe	13

1.	Dobór przekładni przekładników prądowych	13

2.	Dobór przekładników prądowych dla warunków zwarciowych	13

3.	Dobór przekroju obwodów wtórnych przekładników prądowych.	14

4.	Dobór przekroju obwodów wtórnych przekładników napięciowych	15

5.   Sprawdzenie obciążenia przekładników	16

IRiESD- Bilansowanie. Odbiorca kategorii B4. Spis rysunków	17

Spis rysunków	18

1.	Rzut z góry rozdzielni	18

2.	a) Schemat ideowy rozdzielni SN – istniejący.	18

b) Schemat ideowy rozdzielni SN – projektowany.	18

3.	Schemat połączeń układu pomiarowego energii elektrycznej w stacji.	18

4.	Elewacja szafy pomiarowej	18

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

Podstawą prawną opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, a Energobilans w Bydgoszcz.

## Podstawa techniczna opracowania

- wizja w terenie,

- dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora,

- warunki techniczne OD/DS./SD/L.dz.19689/2012 z dnia 05 kwiecień 2012wydane przez Enea Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz.

- IRiESD – Bilansowanie Enea Operator odbiorca kategorii B4.

- ustalenia robocze z Inwestorem,

- inwentaryzacja urządzeń,

## Założenia

Projekt wykonawczy modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – ul.Kaliskiego 7 Regionalne Centrum Innowacyjności,  zlokalizowanego w rozdzielni opracowano na zlecenie Inwestora zgodnie z zawartą umową oraz na podstawie następujących założeń:

- Inwentaryzacja obiektu,

- Karty katalogowe i instrukcje montażu instalowanej aparatury pomiarowej,

- Rozporządzenia, Zarządzenia, katalogi, zasady techniki, a w szczególności:

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator S.A.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

- PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV”.

## Zakres opracowania

## 4.1. Zakres opracowania dla układu pomiarowo-rozliczeniowego

W zakres opracowania projektu technicznego wchodzą następujące elementy:

- Przeniesienie liczników podstawowych EQABP na pomiar kontrolny.

- Zainstalowanie liczników ZMD 405 na pomiarze podstawowym.

- Zdemontować liczniki kontrolne 6C8ad.

- Zabudowa w projektowanych licznikach podstawowych ZMD405 przystawek CU-B2.

- Zabudowa modemu GSM/GPRS CU-P32 w przystawce ADP2,

- Zabudowę synchronizatora czasu MK-6.

- Zabudowa układu zasilania UPS.

- Transmisja danych do systemu informatycznego akwizycji danych dla grupy zakupowo bilansującej.

- Konfigurację liczników ZMD 405 zgodnie z listą rejestrów wymaganą w systemie informatycznym akwizycji danych dla grupy zakupowo bilansującej.

- Zainstalowanie rezystorów dociążających układ napięciowy.

## Opis stanu istniejącego

## Przyłącze Podstawowe

Układ pomiarowy jest zabudowany w rozdzielni ZPUE nr fab. 353/06 15kV w polu 2.

Przekładnik prądowy

-typ				IMZ 24

-przekładnia 			15/5A

-współczynnik

bezpieczeństwa przyrządu	FS 5

-klasa i moc			0,5; 10 VA

- wytrzymałość termiczna 	7,5 kA

- wytrzymałość dynamiczna	19 kA

Przekładnik napięciowy

-typ				UMZ 24-1

-przekładnia 			1530,13kV

-klasa i moc			0,5; 20 VA

Przekładniki prądowe spełniają warunki techniczne. Przekładniki napięciowe należy dociążyć atestowanym rezystorem.

## Przyłącze Rezerwowe

Układ pomiarowy jest zabudowany w rozdzielni ZPUE nr fab. 353/06 15kV w polu 4.

Przekładnik prądowy

-typ				IMZ 24

-przekładnia 			15/5A

-współczynnik

bezpieczeństwa przyrządu	FS 5

-klasa i moc			0,5; 10 VA

- wytrzymałość termiczna 	7,5 kA

- wytrzymałość dynamiczna	19 kA

Przekładnik napięciowy

-typ				UMZ 24-1

-przekładnia 			1530,13kV

-klasa i moc			0,5; 20 VA

Przekładniki prądowe spełniają warunki techniczne. Przekładniki napięciowe należy dociążyć atestowanym rezystorem dociążające.

Tablica Licznikowa

Liczniki energii elektrycznej typu EQABP na pomiarach podstawowym oraz 6C8ad na pomiarze kontrolnym, są zamontowane na tablicy licznikowej i podlegają wymianie. Licznik EQABP należy zamontować na pomiarze kontrolnym.

## Opis stanu projektowanego

Wszystkie elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego winny być przystosowane do oplombowania tj. liczniki energii elektrycznej, listwy pomiarowo-kontrolne, moduły komunikacyjne, przekładniki pomiarowe, zabezpieczenia obwodów napięciowych, pole pomiaru napięcia, zegar synchronizujący.

### 6.1. Aparatura obwodów pierwotnych.

Istniejące przekładniki pradowe oraz napięciowe spełniają warunki techniczne uczestnictwa w doboo godzinowym rynku energii elektrycznej. Natomiast obwody przekłądników napięciowych należy dociażyć atestowanymi rezystorami dociażającymi.

### 6.2. Aparatura obwodów wtórnych

6.2.1 Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Przekładniki napięciowe należy dociążyć atestowanym rezystorem dociążającym. W układzie  pomiarowym podstawowym należy wymienić liczniki EQABP na  ZMD 405 CT 44 0459 kl. 0,5 doposażone w przystawkę CU-B2 na istniejącej tablicy pomiarowej. Transmisja danych do ENEA Operator z układów pomiarowych podstawowych będzie realizowana przez modem P32 GPS/GPRS zamontowanym w przystawce ADP2 zasilanej z UPS. Liczniki podstawowe ZMD405 będą połączone magistralą RS485 a następnie wpięte do modemu P32 GSM. Układy pomiarowe będzie synchronizowany przez zegar MK-6 GPS. Liczniki, przystawki, synchronizator oraz urządzenia dedykowane systemowi informatycznemu akwizycji danych dla grupy zakupowo bilansującej będą zasilane z UPS. Należy zdemontować liczniki kontrolne 6C8ad i zamontować istniejące liczniki EQABP należy zamontować na pomiarze kontrolnym dla potrzeb archiwizacji danych przez klienta.

Układ zasilania UPS zasilić z istniejącego przewodu 3x2,5YDY.

### 6.3. Ochrona dodatkowa przed porażeniem

W obwodach wtórnych przekładników zastosowano uziemienie ochronne. W obwodach napięcia 230/400V zastosować szybkie wyłączenie.

### 6.4. Transmisja danych

Dla transmisji danych do OSD przewiduje się wykorzystanie komunikacji GSM/GPRS.. Liczniki podstawowe ZMD 405 będą wyposażone w przystawki CU-B2. Magistralą RS485 należy połączyć liczniki podstawowe z modem P32 GSM/GPRS zainstalowanym w przystawce ADP-2.

Odbiorca będzie miał możliwość odczytu danych on-line, z licznika kontrolnego EQABP do odczytu danych do własnego systemu informatycznego akwizycji danych dla grupy zakupowo bilansującej.

Odczyt danych w układzie lokalnym z licznika kontrolnego będzie się odbywał się poprzez łącze RS2CL do konwertera RS2CL/RS232, a następnie przez konwerter RS232/Ethernet DE311 firmy Moxa. Dla liczników i układu synchronizacji czasu przewidziano zasilanie z projektowanego UPS-a 1000VA.

### 6.6. Uwagi końcowe

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych i w miejscach publicznych, wobec tego należy zachować szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz.Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r. W czasie prac montażowych, miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego opracowania obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być omówione w projekcie.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| OBWODY WTÓRNE i POMOCNICZE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezystor Dociążający przekładniki napięciowe RD-50/3 3x8,4W | szt | 2 |  |
| 2 | Licznik ZMD 405 CT 44.0459 58/100V 5A | szt. | 2 | Landis+Gyr |
| 3 | Moduł komunikacyjny Cu-B2+ | szt. | 2 | Landis+Gyr |
| 4 | Synchronizator MK-6 | szt. | 1 | Interbin |
| 5 | Gniazdo 1f. podwójne z uziemieniem | szt. | 2 |  |
| 6 | UPS 1000VA | szt. | 1 |  |
| 7 | Serwer portów szeregowych DE311 | szt. | 1 | Moxa |
| 8 | Konwerter RS2CL/RS232 | szt | 1 | Pozyton |
| 9 | Kabel sieciowy kat. 5 do łączenia transmisji RS485, RS 232 | mb | 10 |  |
| 10 | Modem GSM/GPRS P32 | szt. | 1 | Landis+Gyr |
| 11 | Podstawa pod przekładniki blacha gr. 5mm | szt. | 6 |  |
| 12 | Drobne materiały (koryta kablowe, farba itp) |  |  |  |
| 13 | Kontrola faz LED 230V | Komp. | 2 |  |

# Dopuszcza się inne urządzenia równoważne.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – demontowanych

| OBWODY WTÓRNE i POMOCNICZE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licznik indukcyjny 6C8ad |  |  | Pozyton |

OBLICZENIA – Układ pomiarowo-rozliczeniowy Przyłącze Podstawowe

### Dobór przekroju obwodów wtórnych przekładników prądowych.

Obciążenie przekładników prądowych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym nie powinno przekroczyć wartości znamionowych i nie powinno być niższe niż 25% mocy znamionowej przekładnika.

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

gdzie:

Sobc=Sp+Sz+Sap

Szn – znamionowa moc uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego

Sp   – straty mocy w obwodach prądowych

Sz   – straty mocy na opornościach zestyków

Sap – straty mocy na przyrządach pomiarowych

Sp= I2⋅ lγ⋅s

Szn=10 VA

0,25*Szn=0,25* 10VA=2,5VA

Pobór mocy przez obwód prądowy licznika ZMD dla pomiaru podstawowego przy prądzie 5A wg karty katalogowej wynosi 0,125VA na fazę Sap=0,125VA.  Pobór mocy przez liczniki EQABP wg karty katalogowej wynosi 0,03VA.

l – długość przewodu wtórnego przyjęto: 12m:

Połączenia między przekładnikami, a tablicą pomiarową, realizowane będą kablem  Cu 2,5mm2 .

Dy 2,5mm2,  l=12m,  I=5A

Sap=0,155VA

γcu =54 mΩ⋅mm2

Straty mocy na przewodach Cu 2,5 mm2 wynoszą:

Sp= I2⋅ 2⋅lγ⋅s=4,44VA

Ponadto nateży uwzględnić rezystancję zestyków tj. 0,05

Sz=I2⋅Rz=1,25Ω

Sobc= Sap + Sp + Sz= 0,155 +4,44+ 1,25 = 7,24VA

SoSn(%)= 7,210 ⋅ 100= 72% >Smin=25%

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

2,5VA≤7,2VA≤10VA

Dobrano przewody o przekroju 2,5 mm2

### Dobór przekroju obwodów wtórnych przekładników napięciowych

Obciążenie przekładników napięciowych w układach pomiarowo-rozliczeniowych nie powinno przekraczać wartości znamionowych i nie powinno być niższe niż 25% mocy znamionowej przekładnika.

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

gdzie:

Sobc=Sap+SCUB4

Szn – znamionowa moc uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego

Sap – straty mocy na przyrządach pomiarowych

SCUB2 – straty mocy w module CU-B2

SRD– straty mocy w rezystorze RD-50/3

Szn=20VA

0,25*Szn=0,25*20VA=5VA

Sap – pobór mocy przez obwód napięciowy w układzie podstawowym licznika ZMD 405 przy napięciu 58V wg karty katalogowej wynosi 1,3VA na fazę. Licznik EQABP w układzie kontrolnym przy napięciu 58V wg karty katalogowej przy podłączonym do licznika napięciu rezerwowym wynosi 0,7VA.

SRD– straty mocy w rezystorze RD-50/3 przy rezystancji 3x400=3x8,4W

SCUB2 - pomór mocy przez moduł Cu-B2 dla układu podstawowego wg karty

katalogowej wynosi 0,5VA.

SCUB4 – straty mocy w module CU-B4 (0,5VA)

Sap – straty mocy na przyrządach pomiarowych (liczniki ZMD 1,3 VA)

Sap= Sappod + Sapkon = 1,3 + 0,7 = 2VA

SCUB4 = SP32pod =0,5VA

Sobc= Sap + SCUB2 + SRD = 2 + 0,5 + 8,4 = 10,9VA

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

5VA≤10,9VA≤20VA

warunek jest spełniony.

Sprawdzenie doboru przekroju obwodów wtórnych napięciowych.

Napięcie nominalne Un =57,8V

ΔUdop% =0,1 %

ΔUdop =0,058 V

γcu =54 mΩ⋅mm2

l- długość obwodu wtórnego wynosi 12 m

Sn –moc znamionowa przekładnika równa 20 VA.

Sobc –moc obciążenia 10,9 VA

W obwodach napięciowych zastosowane są przewody Cu 1,5mm2. Dla powyższego przekroju dokonano obliczeń max długość obwodu.

l≤s⋅(ΔUdop⋅Un−RdSobc)⋅γSobc=1,5⋅(0,058⋅57,8−0,05⋅10,9)⋅5410,9=22m

12<22 –przekrój przewodów dobrany jest prawidłowo.

Dobrano przewody o przekroju 1,5mm2 .

### 3.   Sprawdzenie obciążenia przekładników

Obciążenie uzwojeń wtórnych przekładników napięciowych i prądowych spełnia warunek:

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

5≤10,5≤20VA dla przekładników napięciowych

2,5≤7,2≤10VA dla przekładników prądowych

# OBLICZENIA – Układ pomiarowo-rozliczeniowy Przyłącze Rezerwowe

### Dobór przekroju obwodów wtórnych przekładników prądowych.

Obciążenie przekładników prądowych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym nie powinno przekroczyć wartości znamionowych i nie powinno być niższe niż 25% mocy znamionowej przekładnika.

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

gdzie:

Sobc=Sp+Sz+Sap

Szn – znamionowa moc uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego

Sp   – straty mocy w obwodach prądowych

Sz   – straty mocy na opornościach zestyków

Sap – straty mocy na przyrządach pomiarowych

Sp= I2⋅ lγ⋅s

Szn=10 VA

0,25*Szn=0,25* 10VA=2,5VA

Pobór mocy przez obwód prądowy licznika ZMD dla pomiaru podstawowego przy prądzie 5A wg karty katalogowej wynosi 0,125VA na fazę Sap=0,125VA.  Pobór mocy przez liczniki EQABP wg karty katalogowej wynosi 0,03VA.

l – długość przewodu wtórnego przyjęto: 12m:

Połączenia między przekładnikami, a tablicą pomiarową, realizowane będą kablem  Cu 2,5mm2 .

Dy 2,5mm2,  l=12m,  I=5A

Sap=0,155VA

γcu =54 mΩ⋅mm2

Straty mocy na przewodach Cu 2,5 mm2 wynoszą:

Sp= I2⋅ 2⋅lγ⋅s=4,44VA

Ponadto nateży uwzględnić rezystancję zestyków tj. 0,05

Sz=I2⋅Rz=1,25Ω

Sobc= Sap + Sp + Sz= 0,155 +4,44+ 1,25 = 7,24VA

SoSn(%)= 7,210 ⋅ 100= 72% >Smin=25%

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

2,5VA≤7,2VA≤10VA

Dobrano przewody o przekroju 2,5 mm2

### Dobór przekroju obwodów wtórnych przekładników napięciowych

Obciążenie przekładników napięciowych w układach pomiarowo-rozliczeniowych nie powinno przekraczać wartości znamionowych i nie powinno być niższe niż 25% mocy znamionowej przekładnika.

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

gdzie:

Sobc=Sap+SCUB4

Szn – znamionowa moc uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego

Sap – straty mocy na przyrządach pomiarowych

SCUB2 – straty mocy w module CU-B2

SRD– straty mocy w rezystorze RD-50/3

Szn=20VA

0,25*Szn=0,25*20VA=5VA

Sap – pobór mocy przez obwód napięciowy w układzie podstawowym licznika ZMD 405 przy napięciu 58V wg karty katalogowej wynosi 1,3VA na fazę. Licznik EQABP w układzie kontrolnym przy napięciu 58V wg karty katalogowej przy podłączonym do licznika napięciu rezerwowym wynosi 0,7VA.

SRD– straty mocy w rezystorze RD-50/3 przy rezystancji 3x400=3x8,4W

SCUB2 - pomór mocy przez moduł Cu-B2 dla układu podstawowego wg karty

katalogowej wynosi 0,5VA.

SCUB4 – straty mocy w module CU-B4 (0,5VA)

Sap – straty mocy na przyrządach pomiarowych (liczniki ZMD 1,3 VA)

Sap= Sappod + Sapkon = 1,3 + 0,7 = 2VA

SCUB4 = SP32pod =0,5VA

Sobc= Sap + SCUB2 + SRD = 2 + 0,5 + 8,4 = 10,9VA

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

5VA≤10,9VA≤20VA

warunek jest spełniony.

Sprawdzenie doboru przekroju obwodów wtórnych napięciowych.

Napięcie nominalne Un =57,8V

ΔUdop% =0,1 %

ΔUdop =0,058 V

γcu =54 mΩ⋅mm2

l- długość obwodu wtórnego wynosi 12 m

Sn –moc znamionowa przekładnika równa 20 VA.

Sobc –moc obciążenia 10,9 VA

W obwodach napięciowych zastosowane są przewody Cu 1,5mm2. Dla powyższego przekroju dokonano obliczeń max długość obwodu.

l≤s⋅(ΔUdop⋅Un−RdSobc)⋅γSobc=1,5⋅(0,058⋅57,8−0,05⋅10,9)⋅5410,9=22m

12<22 –przekrój przewodów dobrany jest prawidłowo.

Dobrano przewody o przekroju 1,5mm2 .

### 3.   Sprawdzenie obciążenia przekładników

Obciążenie uzwojeń wtórnych przekładników napięciowych i prądowych spełnia warunek:

0,25⋅Szn≤Sobc≤Szn

5≤10,5≤20VA dla przekładników napięciowych

2,5≤7,2≤10VA dla przekładników prądowych

Warunki Techniczne wydane przez ENEA

Spis rysunków

### Rzut z góry rozdzielni

### a) Schemat ideowy rozdzielni SN – istniejący.

### b) Schemat ideowy rozdzielni SN – projektowany.

### Schemat połączeń układu pomiarowego energii elektrycznej w stacji.

### Elewacja szafy pomiarowej