# SPECYFIKACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

- Przedmiot SST

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przeglądu i konserwacji stacji transformatorowych i rozdzielni niskiego napięcia znajdujących się na terenie UTP

- Zakres robót ujętych w SST

    - Wykonanie pomiarów zgodnie z przedmiarami

    - Wykonanie prac konserwacyjnych

    - Wykonanie prac porządkowych

   Ogólne wymagania dotyczące robót

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć pomieszczenia przed możliwością wejscia osób trzecich,. Przestrzegać obowiązujące przepisy BHP obowiązujące przy pracach w stacjach transformatorowych i rozdzielniach średniego i niskiego napięcia.

- Prace mogą prowadzić osoby z wymaganymi uprawnieniami energetycznymi

- Prace mogą być wykonywane na polecenie pisemne

- Wyłączenia mogą być wykonane po uprzednim zgłoszeniu do Zakładu Energetycznego zgodnie z instrukcją Eksploatacyjno-Ruchową

- Wyłączenia mogą być dokonywane po uprzednim uzgodnieniu z Dziekanem wydziału którego dotyczy wyłączenie

- Wyłączenia muszą być uzgodnione z dysponentami wież przekaźnikowych znajdujących się na budynkach UTP

- Niezbędne obwody muszą być podłączone do agregatu prądotwórczego

Urządzenia oraz mierniki używane powinny odpowiadać normą PN oraz posiadać aktualne legalizacje.

   Wykonanie robót

1) Prace związane istniejących przeglądem istniejących konserwacją transformatora

- Wyłączenie transformatora na polecenie pisemne po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem danego wydziału oraz powiadomieniu Zakładu Energetycznego zgodnie z Instrukcją Eksploatacyjno-Ruchową

- Wykonanie pomiarów rezystancji uzwojeń oraz wyznaczenie wskaźnika R60/R15

- Wykonanie próby oleju w zakresie skróconym obejmującym wyznaczenie zawartości wody, napięcie przebicia oraz rezystywności

- Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających automatyki i sterowania

- Sprawdzenie szczelności kadzi transformatora

- Sprawdzenie działania przełącznika zaczepów

- Sprawdzenie działania urządzeń chłodzących oraz urządzeń pomiaru temperatury

- Usuniecie zauważonych usterek

2) Prace porządkowe komory transformatora

- Prace porządkowe wykonywać odkurzaczem przemysłowym

- Wykonać czyszczenie izolatorów

- Wykonać konserwacje połączeń szyn transformatora

- Wykonać konserwacje wyłącznika transformatora

3) Rozdzielnia Niskiego Napiecia

- Wykonać pomiary izolacji przewodów wychodzących ze stacji do

poszczególnych podstacji

- Wykonać konserwację szyn zasilających

- Wykonać przegląd i konserwacje odłączników

- Wykonać przegląd przekładników prądowych

- Wykonać pomiary uziemienia transformatora

- Wykonać czyszczenie izolatorów

- Wykonać prace porządkowe odkurzaczem przemysłowym

3) Prace uzupełniajace

- Podłączyć zasilanie niezbędnych obwodów agregatem prądotwórczym

- Uzgodnić wyłączenia z operatorami przekaźników telefoni cyfrowej

Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-IEC-60364-3 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólnych charakterystyk.

PN-IEC-60364-4-41 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC-60364-4-45 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC-60346-4-46 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC-4-47 2001 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IOEC-60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC-60364-5-523 2001 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór, montaż i wyposażenie elektryczne. Obciążalność długotrwała przewodów.

PN-IEC-60354-6-61 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze

PN-91/EN 60076-1 2001/A1  Transformatory

PN-E-05033 1999 Wytyczne do instalacji elektrycznych.

INNE

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.

Rozporządzenie Min. Gosp. Z 25 września 2000 /Dz.U.Nr 85

Rozporządzenie Min. Gosp. Z dn. 17 września 1999r w sprawie zasad bezp. i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych