- Część A

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA

# ST01 – Roboty konstrukcyjno – budowlane

ST01.1 – Roboty rozbiórkowe

ST01.2 – Termomodernizacja

ST01.3 – Izolacje

ST01.4 – Okna i drzwi

ST01.5 – Roboty malarskie

ST01.6 – Roboty dekarskie i blacharskie

ST01.7 – Konstrukcja stalowa – daszki

# ST01.1 – Roboty rozbiórkowe

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót,  przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

# Materiały

Nie występują

# Sprzęt

Do wykonania robót związanych z demontażem płyt prefabrykowanych i tynków :

- młoty wyburzeniowe

- wywrotki

- żuraw samochodowy

# Transport

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

## Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.

# Wykonanie robót

## Metody wykonania rozbiórek

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera.

Demontaż płyt betonowych prefabrykowanych i płyt granitowych oraz tynków wykonać w następującej kolejności:

- Likwidacja elementów mechanicznie, a w razie braku dostępu ręcznie.

- Wywiezienie materiałów rozbiórkowych na wyznaczony plac składowy.

- Oczyszczenie miejsca rozbiórek.

# Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów betonowych prefabrykowanych i płyt granitowych oraz tynku. Sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

# Obmiar robót

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

# Odbiór robót

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inżyniera prawidłowości wykonanych robót

# Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

# Zbiór norm i przepisów

Nie występują.

# ST01.2 – Termomodernizacja

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

# Materiały

- emulsja gruntująca,

- zaprawa klejąca do płyt styropianowych,

- płyty styropianowe,

- siatka wzmacniająca z włókna szklanego,

- tynk mineralny cienkowarstwowy,

- łączniki mechaniczne,

- materiały uszczelniające,

- listwy startowe (cokołowe),

- narożniki z siatką lub bez.

Wszelkie materiały do wykonywania systemu ocieplenia muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

# Sprzęt

Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami:

- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej na płyty

- pace zębate 10-12mm i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- długie pace drewniane do dobijania przyklejonych płyt styropianowych

- wiertarkę wolnoobrotową z mieszadłem lub betoniarkę o pojemności 150l do rozrabiania zaprawy

- nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki i pędzle malarskie

- pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich

- łaty i poziomice długości 2m

- noże do cięcia styropianu

- rusztowania i elementy transportu pionowego

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy wykonawca powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

- Aprobatą Techniczną ITB danego systemu ocieplenia,

- kartami technicznymi produktów danego systemu,

- detalami konstrukcyjnymi danego systemu,

- projektem ocieplenia elewacji.

Prace przy instalacji systemu ocieplenia powinny być wykonane przez doświadczonych wykonawców posiadających aktualny certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta danego systemu ocieplenia.

## Ustalenia wstępne

Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do aprobaty próbki zawierające:

- wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie,

- próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych samych narzędzi, wyposażenia i technik co zaprojektowana elewacja.

- zatwierdzone próbki należy zachować i udostępniać na placu budowy.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić z Inżynierem ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i inne.

## Dostawy, magazynowanie

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości.

Wszystkie mokre produkty należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

Zaprawy klejące przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty produkcji.

Minimalna temperatura przechowywania mas tynkarskich, spoiw +4°C,

## Warunki pracy

Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić +4°C (podczas malowania +7°C). W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia

instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.

Prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi.

W budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna.

Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.

Pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość, zaś kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody.

## Ocena i przygotowanie podłoża

System może być instalowany na następujących podłożach mineralnych: beton, żelbet, gazobeton, cegła, pustaki.

W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych rozbieżności ustalić z Inżynierem sposób ich niwelacji.

Należy upewnić się, że podłoże jest:

- czyste, suche, płaskie z tolerancja +/- 6mm na promieniu 1,2m wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność;

- takie samo jak wymienione w projekcie;

- wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej.

Podłoża mineralne powinny dojrzewać minimum 28 dni.

Ubytki i nierówności należy uzupełnić za pomocą odpowiednich preparatów.

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża:

- w kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki (100x100mm) styropianu i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni,

- po 3 dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża,

- podłoże jest odpowiednio mocne, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu.

W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoża lub oderwie jego fragment podłoże jest zbyt słabe i należy rozważyć możliwość poprawienia przyczepności przy użyciu środka gruntującego lub innej metody mocowania płyt styropianowych (np. mechanicznej).

## Mocowanie płyt styropianowych

Należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania zgodne z PN-B-20130:421. W żadnym wypadku nie wolno używać zżółkniętych, wypaczonych lub nie równo pociętych płyt.

Na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, odpowiednią listwę, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych.

Zaprawę klejową należy dokładnie wymieszać z wodą przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej do uzyskania jednorodnej masy w stosunku wagowym zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej

Nad listwą przykleić do ściany pas siatki (szerokości ok. 0,4 m) tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na powierzchnię płyt styropianowych.

W przypadku stosowania listwy startowej należy listwę wypoziomować przy użyciu podkładek dystansujących z PCV, następnie listwę umocować do podłoża przy zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów (wbijanych co ok. 30cm.). Na tak przygotowanej listwie można rozpocząć montaż płyt styropianowych.

Masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo - punktową”. Ramka: szer. ok. 5cm, o odpowiedniej grubości, 6 placków o odpowiedniej grubości o średnicy ok. 10cm wewnątrz ramki.

UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże.

Natychmiast po nałożeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoża i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiędzy płyty.

Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku.

Przerwy dylatacyjne:

W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku należy wykonać dylatacje,

- przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż przerwy dylatacyjnej przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm).

- po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Do wykonania dylatacji można zastosować również listwę dylatacyjną.

- podczas mocowania płyt należy pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną o szerokości ok. 20mm.

- powierzchnię płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwą ok. 2mm grubości zaprawy klejącej i szerokości ok. 60mm po każdej stronie,

- umocować listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo,

- po wklejeniu listwy dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą zaprawy klejącej i zatopić w nim siatkę.

Złącza kompensacyjne:

W miejscach styku systemu z innymi materiałami należy wykonać złącze kompensacyjne

- przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm);

- przy przyklejaniu płyt również ich boczna krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni pokryć warstwą masy klejącej;

- po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne:

- przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt;

- wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów ułożenie takie minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć;

- naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni. Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną.

- w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia nad otworem elewacyjnym można zastosować od góry pas z wełny mineralnej o szerokości ok. 300mm i odpowiedniej długości (min. 300mm szerszej z każdej strony otworu elewacyjnego).

Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną

- wszystkie szpary pomiędzy płytami o szerokości większej niż 1,5mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu;

- szpar nie wolno wypełniać masą klejącą.

Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa. Płaszczyznę należy sprawdzić przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5m.

- wszystkie nierówności większe od 1,5mm usunąć przy użyciu pacy z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana.

UWAGA: Szlifować należy ruchami okrężnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały pył dokładnie usunąć.

Na tym etapie prac należy wykonać przewidziane w projekcie boniowania.

- przy użyciu sznurka wyznaczyć linie boniowania;

- rowki o odpowiednim kształcie wyciąć, posługując się długą prowadnicą i honiarką;

UWAGA: Rowki mogą mieć tylko taką głębokość, aby pozostała warstwa termoizolacji miała grubość minimum 25mm.

- w rowkach na całej długości boniowania zatopić pasy siatki wzmacniającej. Siatka powinna mieć taką szerokość, aby była zatopiona również na powierzchni płyt styropianowych - minimum 6cm po każdej ze stron boniowania.

Mocowanie mechaniczne stosować odpowiednio do zaleceń projektanta.

- Ilość, rozmieszczenie i rodzaj łączników powinny być podane w projekcie,

- łączniki wbijać dopiero po wyschnięciu kleju, nie wcześniej niż 24 godziny od momentu przyklejenia płyt.

## Zatapianie siatki wzmacniającej

Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej należy sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych.

- ewentualne nierówności zniwelować,

- ubytki uzupełnić,

- wgłębienia powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych zaszpachlować przy użyciu masy klejącej

- płyty zżółknięte na skutek zbyt długiego działania promieniowania słonecznego przeszlifować w celu całkowitego usunięcia zdegradowanej warstwy styropianu.

Na powierzchni elewacji nie narażonej na uderzenia zaleca się wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniającej.

W tym celu należy:

- przygotować masę klejącą w sposób opisany w karcie technicznej produktu;

- posługując się pacą ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1,5mm;

- siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwa masy klejącej. Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna być starannie wygładzona (siatka wzmacniająca nie może wystawać ponad powierzchnię masy klejącej);

- siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Tylko takie ułożenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprężeń przez warstwę bazową;

- na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze ścian na szerokość 200mm;

- tak wykonaną warstwę bazową należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20°C, 55% wilgotności względnej powietrza).

Tam gdzie elewacja narażona jest na uderzenia, np. balkonach i w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych należy zastosować dwie warstwy siatki

## Nakładanie powłoki wykończeniowej

Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna być sucha, równa i dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotności względnej powietrza) i może być dłuższy przy nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. Należy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona, nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym.

Układanie tynku

Uwagi ogólne:

- wszystkie wyprawy elewacyjne musza być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej;

- należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Rusztowania powinny być odsunięte od elewacji na odległość minimum 0,45m;

- należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach;

- należy w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej partii (patrz nr serii na pojemniku).

- przygotowanie do użycia:

  - dla ujednolicenia koloru bezpośrednio przed użyciem akrylową masę tynkarską należy wymieszać przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej.

  - dla poprawy urabialności do jednego pojemnika masy można dodać maksymalnie 250 ml wody. Do wszystkich pojemników należy wówczas dodać taką samą ilość wody, aby nie spowodować różnic w kolorze wyprawy należy:

Układanie tynków

- masę tynkarską nakładać przy użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie należy nakładać wewnątrz dylatacji.

- fakturę kształtować na świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową, paca powinna być często oczyszczana. Aby uzyskać jednolity wzór zacieranie powinno być wykonane przy użyciu tych samych ruchów ręki i tych samych narzędzi na całej powierzchni ściany.

- gotową powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek blacharskich.

## Instalacja uszczelnień

Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku systemu z innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi.

Przed instalacją uszczelnień wewnętrzne powierzchnie dylatacji i złączy kompensacyjnych należy pomalować

Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dopuszczanych przez producenta systemu ocieplenia i postępując zgodnie z zaleceniami producenta.

## Naprawy

Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy

W przypadku, gdy przyczyna uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię systemu na skutek nieszczelności uszczelnień należy:

- wymienić uszczelnienie, przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu,

- dokonać naprawy, tak aby zapewniæ ciągłość wszystkich warstw systemu

W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postępować zgodnie z instrukcjami producenta systemu ocieplenia.

Do napraw używać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji systemu.

Uwaga: Pomimo użycia powłok elewacyjnych o tym samym numerze koloru, kolor elewacji może się różnić na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Z czasem różnice powinny ulec zatarciu.

# Kontrola jakości robót

  - Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania ocieplenia.

  - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

  - Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególny ich etapy, a mianowicie:

- montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy),

- przygotowanie ścian do ocieplenia,

- przyklejenie płyt styropianowych,

- wykonane dylatacje i złącza kompensacyjne,

- zatopienie siatki wzmacniającej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla:

- ocieplenia ścian  - m2 (metr kwadratowy),

- listew (cokołowej, narożnych) – m (metr bieżący)

# Odbiór robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien objąć następujące etapy:

- przygotowanie powierzchni ścian,

- przyklejenie płyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich,

- wykonanie faktury elewacyjnej.

- Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku

- Po zakończeniu wszystkich robót powinien być wykonany odbiór ostateczny, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem oraz podanymi w wytycznych wymaganiami.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonania 1m2 ocieplenia ścian obejmuje:

- oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu lub starej farby z luźnymi częściami tynku,

- sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

- jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość,

- przygotowanie zaprawy klejącej,

- przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych,

- wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastykowych w ilości 4szt. na 1m2 powierzchni docieplanej,

- przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie,

- przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego,

- zagruntowanie podłoża farbą gruntującą,

- przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki,

- naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową,

- nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego,

- osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki.

Cena jednostkowa wykonania 1m kątowników narożnych obejmuje:

- przyklejenie kątowników w narożach wypukłych,

- wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży.

Cena jednostkowa wykonania 1m listwy cokołowej obejmuje:

- wypoziomowanie listwy przy użyciu podkładek dystansowych,

- umocować listwę do podłoża przy zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów.

# Zbiór norm i przepisów

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.3 – Izolacje

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

# Materiały

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

# Sprzęt

Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami:

- szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej

- szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze

- nóż do krajania papy lub folii

- skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy

- szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu

- sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych (pasy ochronne, sznury, skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.)

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Izolacja bitumiczna

Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej.

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 5 %. Każdą następną warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian.

## Izolacje foli kubełkowej

Folie należy układać na suchym podłożu, łączenie należy wykonywać na zakładkę z obu stron i końców na długości 20 cm lub z zakładem siedmiu wypukłości Do ściany należy przybijać stroną wypukłą za pomocą gwoździ do betonu, lub gwoździ murarskich z podkładkami w odległości ok. 30cm. 
Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocią powinno się stosować również listwy wykańczające.

# Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji.

Kontrola powinna obejmować:

- badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę zgodnie z warunkami

- badanie podłoża pod izolację

Badanie powinno obejmować:

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie)

- sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu

- badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

Badanie powinno obejmować:

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki.

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla:

- izolacji bitumicznej  - m2 (metr kwadratowy),

- izolacji z foli kubełkowej - m2 (metr kwadratowy),

# Odbiór robót

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne należy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonania 1m2 izolacji bitumicznej obejmuje:

- oczyszczenie podłoża,

- zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym

- drugie gruntowanie podłoża emulsją asfaltową.

Cena jednostkowa wykonania 1m2 izolacji z foli kubełkowej:

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie i zamocowanie izolacji,

# Zbiór norm i przepisów

- PN-74/B-24620	 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

- oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.4 – Okna i drzwi

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania stolarki budowlanej

Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7;

Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-1;

Klasa robót: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45420000-7;

Kategoria robót: Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421000-4.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

# Materiały

Stolarkę należy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej.

# Sprzęt

- wiertarka

- wiertła do metalu, drewna, betonu

- młotek gumowy

- miara

- poziomnica

- śrubokręt

- kliny drewniane

# Transport

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

# Wykonanie robót

Sprawdzić wymiary drzwi o okien, oraz otwory okienne i drzwiowe, luz między otworem okiennym, drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

- na szerokości otworu 2 ÷ 3 cm

- na wysokości otworu 3 ÷ 5 cm

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów

- zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta

- szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową

- zamocować parapety

- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne

- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić odkryte.

Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

# Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwałości połączeń

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. (sztuk)

# Odbiór robót

- odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe;

- odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży;

- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą;

- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;

- luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm;

- zamknięte skrzydła okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów;

- otwarte skrzydła stolarki nie może się same zamykać;

- szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne;

- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały;

- obróbki blacharskie, jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń;

- przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć.

- w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:

- demontaż ościeżnicy,

- obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem,

- zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją,

- wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany,

- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.

# Zbiór norm i przepisów

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.5 – Roboty malarskie

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7;

Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-1;

Klasa robót: Roboty malarskie i szklarskie, 45440000-3;

Kategoria robót: Nakładanie powierzchni kryjących, 45442000-7.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

# Materiały

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne ze Specyfikacją Materiałową.

# Sprzęt

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- pędzle,

- wałki malarskie,

- pistolety natryskowe.

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

W zależności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być zagruntowana:

- przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub spoiwa dyspersyjnego

## Wymagania szczegółowe wykonania robót

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków:

- roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 5°C i nie wyższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 °C.

- w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.

- na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (to jest około 4 stopni w skali Beauforta)

- w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich.

# Kontrola jakości robót

## Zgodność z dokumentacją

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec farby.

## Badania

Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują:

- sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

- sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość według normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady pędzin, smugi i wyraźne plamy.

- sprawdzanie powłok:

- powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inżynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

- nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy.

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest  m2 (metr kwadratowy),

# Odbiór robót

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach:

- PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.”

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie,

- malowanie,

# Zbiór norm i przepisów

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.6 – Roboty dekarskie i blacharskie

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich

Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7;

Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45200000-9;

Klasa robót: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45260000-7;

Kategoria robót: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261000-4.

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

# Materiały

- blacha stalowa ocynkowana powlekana

- gwoździe blacharskie, budowlane, wkręty, nity

- rury i rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

- uchwyty do rynien, rur spustowych

# Sprzęt

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- nożyce do cięcia blachy

- urządzenie do gięcia blachy

- wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt dekarski.

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Rynny dachowe i rury spustowe

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20m, licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2,0m nie powinno być większe niż 3mm.

W zależności od wybranego systemu, należy używać do montażu rynien i rur spustowych wyłącznie akcesoriów przewidzianych w instrukcji montażu.

## Obróbki blacharskie

Obróbki części budynków wystające ponad połać dachową wykonujemy z blachy. Sposób wykonania obróbki uzależniony jest od spadku dachu oraz od rodzaju pokrycia. Jako zasadę należy przyjmować, że na wszystkie elementy pionowe ponad połacią dachową należy wywinąć papę na wys. minimum 15cm . Wywinięta papa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocąobróbki blacharskiej. Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przenikaniem wody za pomoca tzw. wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej.

Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.

# Kontrola jakości robót

Kontrola powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną.

- sprawdzenie podłoża

- sprawdzenie materiałów

Badanie należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń o jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych spełniających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na porównaniu wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru

- sprawdzenie materiałów: Badanie należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio- na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót: Badanie polega na oględzinach wykonanych obróbek i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak : dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

- sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane prawidłowo zgodnie z normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

- sprawdzenie rynien: Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych lub połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.

- sprawdzenie rur spustowych: badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić czy rury nie maja dziur i pęknięć

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.

Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż –5°C.

Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokółów lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest dla:

- wykonywanie rynien dachowych i rur spustowych - m (metr bieżący),

- wykonywanie obróbek blacharskich - m2 (metr kwadratowy),

# Odbiór robót

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normy PN-61/B-10245. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić wykonane elementy robót do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonywanie rynien dachowych i rur spustowych obejmuje:

- wyznaczenie położenie lei spustowych,

- zamontowanie uchwytów rynnowych,

- przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków złączkami rynnowymi przy pomocy uszczelek gumowych,

- umocowanie rynien,

- zamontowanie uchwytów do rur spustowych,

- założenie rur spustowych.

Cena jednostkowa wykonywanie obróbek blacharskich obejmuje:

- cięcie blachy na wymiar, zaginanie brzegów i składanie w elementy,

- krycie i umocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem,

- wyprostowanie podgięć, oczyszczenie i podkitowanie,

# Zbiór norm i przepisów

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej

Obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# ST01.7 – Konstrukcje stalowe

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych daszków wejściowych

## Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

# Materiały

Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie powłoki malarskiej z farb podkładowych i nawierzchniowych określonych projektem.

Przed malowaniem stal należy oczyścić do stopnia czystości co najmniej Sa/St3 według PN-ISO 8501-1 a powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby podkładowej i otoczenia min. +10 °C a dla farby nawierzchniowej temperatura podłoża i otoczenia 
min +5 °C.

## Wyroby hutnicze

Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami kontrolnymi 
wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):

- zaświadczeniem jakości „2.1” – gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych

- atestem „2.2” – gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla stali grupy jakościowej wyższej niż JR

- atestem specjalnym „2.3” lub świadectwem odbioru „3.1B”- gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy

Zaleca się stosowanie stali według poniższych norm:

- niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020)

- niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018)

- trudno rdzewiejąca PN-H-84017 (PN-83/H-84017)

- do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07)

## Liny i druty

Rodzaje i gatunki lin i drutów powinny odpowiadać następującym normom: PN-M-80014, PN-M-80200, PN-M-8021, PN-M-80236

## Materiały dodatkowe do spawania

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania następujących norm:

- elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434

- druty: PN-M-69420

- topniki: PN-M-69355

## Łączniki mechaniczne

Śruby klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości 
wg PN-M-82054-19. Śruby ocynkowane do połączeń sprężanych, a także doczołowych połączeń rozciąganych powinny mieć własności wytrzymałościowe po ocynkowaniu wg PN-M-82054 potwierdzone atestem.

# Sprzęt

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- żuraw samochodowy

- środek transportu do przewożenia elementów

- spawarki

- klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

# Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonanie robót

## Zasady montażu

Montaż konstrukcji stalowej należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji należy oznakować w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2mm.

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

## Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze otoczenia poniżej 0*C należy stosownie do rodzaju konstrukcji należy rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

# Kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane

## Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- wymiary i kształt dostarczonego materiału

- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału

- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe

- jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania

- jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej

- wymiary wykonanych elementów montażowych

- kształt wykonanych elementów montażowych

- jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych

- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome

- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.

# Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest kpl (komplet) wykonanych i odebranych daszków o konstrukcji stalowej.

# Odbiór robót

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem 
i wymaganiami normy PN-B-06200.

W szczególności powinny być sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchyłki geometryczne układu

- jakość materiałów i spoin

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych

- stan i kompletność połączeń

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru

- dokumentacje określającą komplet wymagań

- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami

- protokoły odbioru częściowego

- parametry sprawdzone w obecności komisji

- stwierdzone usterki

- decyzje komisji

# Podstawa płatności

Cena wykonania 1 kpl konstrukcji stalowej daszków nad wejściami obejmuje:

- Transport do miejsca montażu

- Scalanie elementów, podniesienie, ustawienie i  regulację,

- Sprawdzenie wykonania montażu,

- Wykonanie i rozebranie rusztowań montażowych.

# Zbiór norm i przepisów

- PN-97/B-06200	Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

- PN-87/M-04251	Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.

- PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.

- PN-78/M-82005	Podkładki okrągłe zgrubne.

- PN-78/M-82006	Podkładki okrągłe dokładne.

- PN-84/M-82054/01	Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.

- PN-82/M-82054/02	Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.

- PN-82/M-82054/03	Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.

- PN-82/M-82054/09	Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.

- PN-85/M-82101	Śruby z łbem sześciokątnym.

- PN-86/M-82144	Nakrętki sześciokątne.

- PN-86/M-82153	Nakrętki sześciokątne niskie.

- PN-83/M-82171	Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.

- PN-90/H-01103	Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

- PN-88/H-84020	Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki

- PN-83/H-92120	Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej

- PN-94/H-92203	Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

- PN-84/H-93000	Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco

- PN-89/M-01134	Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia spawane i powierzchnie napawane

- PN-75/M-69014	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

- PN-73/M-69015	Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegów do spawania

- PN-73/M-69355	Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym

- PN-91/M-69430	Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogólne wymagania i badania

- PN-88/M-69433	Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości

- PN-75/M-69703	Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia

- oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Część B

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

- ST10

- Ocieplenie elewacji, wymiana stolarki 
oraz daszki przy wejściach

Spis treści

1 WSTĘP	4

1.1 Przedmiot Specyfikacji	4

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji	4

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją	4

1.4 Określenia podstawowe	4

2 WYMAGANIA OGÓLNE	4

3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE	4

3.1 Opis techniczny robót	4

3.2 Zakres rzeczowy robót	5

3.2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe	5

3.2.2 Termomodernizacja	5

3.2.3 Stolarka aluminiowa i daszki wejściowe	11

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych związanych z ociepleniem elewacji budynków nr 2-2 do 
2-7 oraz łączników Akademii Techniczno Rolniczej na działce nr ewidencyjny 86/3 i 127 obr. 337 przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy w ramach projektu „Docieplenia i kolorystyki budynków nr 2-2 do 2-7 Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy”.

## Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych Specyfikacją

Informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji określają szczegółowo przedmiot i zakres rzeczowy robót związanych z ociepleniem budynków nr 2-2 do 2-7oraz łączników między nimi wymianą okien 
i drzwi oraz daszków przy wejściach w ścianach szczytowych w zakresie robót budowlanych zgodnie z Rysunkami oraz z Wymaganiami Ogólnymi ujętymi w Specyfikacjach Technicznych w części A niniejszej dokumentacji.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo Budowlane oraz z określeniami podanymi w Specyfikacjach Technicznych w części A niniejszej dokumentacji.

# WYMAGANIA OGÓLNE

Wymania ogólne dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów robót zostały określone 
w Specyfikacjach Technicznych w części A niniejszej dokumentacji.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zakres robót obejmuje docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych starego kompleksu budynków Akademii Techniczno Rolniczej zlokalizowanych przy ul. Kaliskiego 7.

Budynki oznaczone jako 2.2÷2.7 (czterokondygnacyjne), oraz położonych miedzy budynkami łączników.

## Opis techniczny robót

- Projektuje się wykonanie izolacji ścian budynku w metodzie lekkiej mokrej z płyt ze styropianu. 
Do ocieplania stosować wyłącznie systemy kompletne, posiadające niezbędne atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Przed przystąpieniem do zasadniczych prac należy:

  - zdemontować elementy prefabrykowane betonowe elewacji gr. 6cm wraz z wyprawą z zaprawy cementowej gr. 4cm,

  - zdemontować płyty granitowe gr. 2cm wraz z wyprawą z zaprawy cementowej gr. 4cm,

  - oczyścić powierzchnię ściany z kurzu, ewentualnie zmyć ocieplane ściany wodą pod ciśnieniem,

  - wyrównać nierówności ścian powyżej 10mm masą tynkarską właściwą wybranemu systemowi,

  - zdemontować istniejące rynny i rury spustowe.

- Wymiana okien i drzwi z profili aluminiowych oraz parapety zewnętrzne

- Wykonać naprawę ścian w obrębie attyk związane z nieprawidłowym dylatowaniem płyt dachowych

- Zamontować daszki nad wejściami – konstrukcja metalowa, przekrycie z poliwęglanu.

- Wykonać nowe obróbki attyk, zamontować zdemontowane zwody instalacji odgromowej i inne akcesoria blaszane.

- Wykonać nowe odwodnienie  dachu - rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

- Kolorystyka budynku – ściany malować farbami elewacyjnymi silikonowymi według rysunków architektonicznych elewacji budynku w kolorach na przykład dla palety producenta Atlas 0054, 0053, 04, 0636, 0333 lub równoważne na podstawie innego producenta. Przewidziane do zastosowania kolory farb przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

## Zakres rzeczowy robót

W zakresie rzeczowym robót związanych z ociepleniem budynków dydaktycznych nr 2-2 do 2-7 Akademii Techniczno Rolniczej należy wykonać następujące prace:

### Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- rozebranie obróbek blacharskich z blachy

- rozebranie odwodnienia - rynny i rury spustowe

- demontaż instalacji odgromowej – komplet

- demontaż elementów prefabrykowanych elewacji wraz z warstwą zaprawy cementowej – komplet

- demontaż płyt granitowych i piaskowca wraz z warstwą zaprawy cementowej - cokoły i fragmenty ścian – komplet

- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy

- demontaż podestów wejściowych - okładzina z płyt granitowych

- wywóz gruzu na odległość do 2km

### Termomodernizacja

- listwa cokołowa

Listwa cokołowa

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | Perforowana blacha aluminiowa grubości 1mm szerokości 123mm |
| Zastosowanie | => | Osłona dolnej krawędzi materiału termoizolacyjnego |

- ocieplenie ścian - płyty styropianowe FS 15 gr. 140mm mocowane na klej  zbrojone siatką 
z włókna szklanego, wykończenie tynk mineralny

Płyty styropianowe FS 15

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) |

Kołki do mocowania izolacji termicznej

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Srednica kołka | => | 10 mm |
| Długość kołka | => | 220 mm |
| Materiał trzpienia | => | stal ocynkowana z łbem powleczonym tworzywem sztucznym |
| Materiał kołka | => | kopolimer etylenowo-polipropylenowy |

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wyrobu | => | mieszanka cementowa z domieszkami |
| Właściwości | => | mrozoodporna |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu | => | minimum 20,6 kPa |
| Przyczepność do betonu stan powietrzno-suchy | => | 1,04 Mpa |

Zaprawa tynkarska mineralna

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | => | tynki cienkowarstwowe zewnętrzne i wewnętrzne |
| Postać handlowa | => | proszek do zmieszania z wodą |
| Temperatura nakładania | => | od +5°C do 25°C |
| Pełne związania po czasie | => | 24h |
| Przyczepność | => | 0,6 Mpa |
| Odporność na temperatury | => | od -20°C do +60°C |
| Gęstość zaprawy | => | 1,5 kg/dm3 |
| Podłoża | => | beton, tynki cementowo - wapienne, płyty g-k, systemy dociepleń |
| Grubość kruszywa | => | od 1,5 mm do 3 mm |

Siatka z włókna szklanego

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Szerokość siatki | => | 1000 mm |
| Gramatura | => | 145 g |
| Materiał | => | włókno szklane |

- Ocieplenie ościeży - płyty styropianowe FS 15 gr. 20mm mocowane na klej zbrojone siatką z włókna szklanego, wykończenie tynk mineralny – szerokość 12+12cmm

Płyty styropianowe FS 15

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) |

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wyrobu | => | mieszanka cementowa z domieszkami |
| Właściwości | => | mrozoodporna |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu | => | minimum 20,6 kPa |
| Przyczepność do betonu stan powietrzno-suchy | => | 1,04 Mpa |

Zaprawa tynkarska mineralna

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | => | tynki cienkowarstwowe zewnętrzne i wewnętrzne |
| Postać handlowa | => | proszek do zmieszania z wodą |
| Temperatura nakładania | => | od +5°C do 25°C |
| Pełne związania po czasie | => | 24h |
| Przyczepność | => | 0,6 Mpa |
| Odporność na temperatury | => | od -20°C do +60°C |
| Gęstość zaprawy | => | 1,5 kg/dm3 |
| Podłoża | => | beton, tynki cementowo - wapienne, płyty g-k, systemy dociepleń |
| Grubość kruszywa | => | od 1,5 mm do 3 mm |

Siatka z włókna szklanego

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Szerokość siatki | => | 1000 mm |
| Gramatura | => | 145 g |
| Materiał | => | włókno szklane |

- ochrona narożników wypukłych

Listwa narożna

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | Perforowana blacha aluminiowa grubości 1mm o przekroju kątowym 25x25mm |
| Zastosowanie | => | obróbka krawędzi zewnętrznych budynku i do wzmocnienia krawędzi otworów wejściowych itp. |

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym

Podkładowa masa tynkarska

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Stopień przyczepności | => | 1 |
| Temperatura podłoża | => | od +5°C do 25°C |
| Gęstość gotowego wyrobu | => | 1,5 g/cm3 |
| Zastosowanie | => | wszystkie podłoża |
| Właściwości | => | chroni podłoże, zwiększa przyczepność, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku |

- malowanie elewacji - 2x farba silikonowa

Farba silikonowa elewacyjna

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | => | elewacyjna silikonowa |
| Gęstość | => | DIN 53 217 1,5 g/cm3 |
| Odczyn pH | => | VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0 |
| Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V | => | DIN EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d |
| Wsp. dyfuzji pary wodnej sd | => | DIN EN ISO 7783-2 0,01 m |
| Wsp. dyfuzji pary wodnej µ | => | DIN EN ISO 7783-2 50 |
| Kapilarne podciąganie wody | => | DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2) |
| Jasność | => | DIN 53 778 96% |
| Wsp. dyfuzji pary wodnej | => | sd DIN EN ISO 7783-2 0,01 m |
| Stopień bieli | => | CIE 78% |
| Grubość powłoki | => | DIN EN 1062-1 160-220 µm |
| Właściwości | => | wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej, odporność na działanie alg i grzybów, zdolność samooczyszczania przez padający deszcz, odporność na działanie wody |
| Norma | => | PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków |

a

- obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Grubość blachy | => | 0,6 mm |
| Wykończenie | => | powłoka plastizolowa grubości 100 µm |
| Norma | => | PN-EN612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje, podział i wymagania |

- odwodnienie dachu - montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Rura spustowa o średnicy 150mm

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Grubość blachy | => | 0,55mm |
| Materiał | => | blacha stalowa ocynkowana powlekana |
| Profil | => | okrągły |
| Średnica | => | 150mm |
| Wykończenie | => | powłoka plastizolowa grubości 100 µm |
| Norma | => | PN-EN612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje, podział i wymagania |

Rynna półokrągła o średnicy 180

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Grubość blachy | => | 0,55mm |
| Materiał | => | blacha stalowa ocynkowana powlekana |
| Średnica | => | 180mm |
| Profil | => | półokrągły |
| Wykończenie | => | powłoka plastizolowa grubości 100 µm |
| Norma | => | PN-EN612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje, podział i wymagania |

- odtworzenie instalacji odgromowej – komplet

- ocieplenie cokołu (poniżej poziomu terenu) - płyty styropianowe FS 15 gr. 100mm mocowane na klej  zbrojone siatką z włókna szklanego + izolacja pionowa bitumiczna x2 + tłoczona membrana z HDPE

Płyty styropianowe FS 20

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) |

Kołki do mocowania izolacji termicznej

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Średnica kołka | => | 60 mm |
| Długość kołka | => | 120 mm |
| Materiał trzpienia | => | stal ocynkowana z łbem powleczonym tworzywem sztucznym |
| Materiał kołka | => | kopolimer etylenowo-polipropylenowy |

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wyrobu | => | mieszanka cementowa z domieszkami |
| Właściwości | => | mrozoodporna |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu | => | minimum 20,6 kPa |
| Przyczepność do betonu stan powietrzno-suchy | => | 1,04 Mpa |

Siatka z włókna szklanego

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Szerokość siatki | => | 1000 mm |
| Gramatura | => | 145 g |
| Materiał | => | włókno szklane |

Roztwór asfaltowy do gruntowania

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno |

Emulsja asfaltowa

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno |

Folia kubełkowa

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) |
| Grubość | => | 0,6mm, obustronnie wytłaczana |
| Wysokość wytłoczenia | => | 9mm |
| Odporność na ciśnienie | => | 250 kN/m2 |
| Właściwości mechaniczne | => | odporność na: uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii |
| Właściwości chemiczne | => | neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkładowi, odporna na działanie substancji chemicznych |

- ocieplenie cokołu (powyżej poziomu terenu) - płyty styropianowe FS 15 gr. 100mm mocowane na klej  zbrojone siatką z włókna szklanego, wykończenie tynk mozaikowy

Płyty styropianowe FS 20

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) |

Kołki do mocowania izolacji termicznej

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Średnica kołka | => | 10 mm |
| Długość kołka | => | 160 mm |
| Materiał trzpienia | => | stal ocynkowana z łbem powleczonym tworzywem sztucznym |
| Materiał kołka | => | kopolimer etylenowo-polipropylenowy |

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj wyrobu | => | mieszanka cementowa z domieszkami |
| Właściwości | => | mrozoodporna |
| Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu | => | minimum 20,6 kPa |
| Przyczepność do betonu stan powietrzno-suchy | => | 1,04 Mpa |

Siatka z włókna szklanego

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Szerokość siatki | => | 1000 mm |
| Gramatura | => | 145 g |
| Materiał | => | włókno szklane |

Tynk mozaikowy

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | gotowa mieszanka na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego |
| Przyczepność | => | 0,7 MPa |
| Odporność na temp. | => | od -20°C do +60°C |
| Gęstość gotowego wyrobu | => | 1,6 g/cm³ |
| Opór dyfuzyjny | => | ≤ 0,4 m |
| Właściwości | => | tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń, bardzo duża odporność na różnego rodzaju uszkodzenia |

- opaska szerokości 30cm - warstwa drenażowa ze żwiru grubości 20cm ograniczona obrzeżem betonowym 6x20x100cm

Żwir

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka |
| Nroma | => | PN-69/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe |

Obrzeże betonowe 20x6 cm

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Wymiar | => | 20x6 cm |
| Norma | => | PN-88/B-06250 Beton zwykły |
| Norma | => | BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża |
| Norma | => | BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |

- okładzina podestów wejściowych z płyt granitowych - materiał z rozbiórki

Zaprawa cementowa M 12

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Norma | => | PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe |

### Stolarka aluminiowa i daszki wejściowe

- daszki wejściowe - konstrukcja z profili stalowych, przekrycie z poliwęglanu

Rura prostokątną  60x30x3

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Stal | => | St3SX |
| Norma | => | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| Tablice | => | Tablice do projektowania konstrukcji metalowych W. Bogucki, M. Żyburtowicz, wydane w 1996 |

Rura stalowa bez szwu 60,3/3,2

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Stal | => | St3SX |
| Norma | => | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| Tablice | => | Tablice do projektowania konstrukcji metalowych W. Bogucki, M. Żyburtowicz, wydane w 1996 |

Rura stalowa bez szwu 42,4/3,2

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Stal | => | St3SX |
| Norma | => | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| Tablice | => | Tablice do projektowania konstrukcji metalowych W. Bogucki, M. Żyburtowicz, wydane w 1996 |

Blacha 100x100x5

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Stal | => | St3SX |
| Norma | => | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| Tablice | => | Tablice do projektowania konstrukcji metalowych W. Bogucki, M. Żyburtowicz, wydane w 1996 |

Kołki 12x85

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Gwint | => | M 10 |
| Średnica otworu | => | 12 mm |
| Długość kotwy | => | 85 mm |
| Materiał | => | stal ocynkowana galwanicznie 5 µm |
| Stosowane do podłoża | => | beton, cegła pełna, kamień naturalny |

Poliwęglan gr. 6,0mm

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | poliwęglan jednokomorowy gr. 6,0mm |
| Właściwości ogólne | => | gęstość 1,2 g/cm3, absorpcja wody (nasycenie) 0,4%, |
| Właściwości mechaniczne | => | naprężenie przy granicy plastyczności 65N/mm3 |

- Panel ścienny (P1) h = 320cm s = 150cm; 67szt.

Panele ścienne (P1) aluminiowe o wymiarach h=320cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Wypełnienie | => | dolny panel aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową |

- Panel ścienny (P2) h = 320cm s = 120cm; 22szt.

Panele ścienne (P1) aluminiowe o wymiarach h=320cm s=120cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Wypełnienie | => | dolny panel aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową |

- Panel ścienny (P3) h = 320cm s = 90cm; 11szt.

Panele ścienne (P1) aluminiowe o wymiarach h=320cm s=90cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Wypełnienie | => | dolny panel aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową |

- Okna (O1) h = 280cm; s = 90cm; 4 szt.

Okna (O1) aluminiowe o wymiarach h=280cm s=90cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O2) h = 280cm; s = 120cm; 108 szt.

Okna (O2) aluminiowe o wymiarach h=280cm s=120cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0 W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O3) h = 280cm; s = 150cm; 6 szt.

Okna (O3) aluminiowe o wymiarach h=280cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O4) h = 320cm; s = 90cm; 14 szt.

Okna (O4) aluminiowe o wymiarach h=320cm s=90cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O5) h = 320cm; s = 120cm; 22 szt.

Okna (O5) aluminiowe o wymiarach h=320cm s=120cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K |

- Okna (O6) h = 320cm; s = 150cm; 31 szt.

Okna (O6) aluminiowe o wymiarach h=320cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O6) h = 320cm; s = 150cm; 31 szt.

Okna (O6) aluminiowe o wymiarach h=320cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O7) h = 110cm; s = 120cm; 31 szt.

Okna (O7) aluminiowe o wymiarach h=110cm s=120cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O8) h = 110cm; s = 140cm; 72 szt.

Okna (O8) aluminiowe o wymiarach h=110cm s=140cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O9) h = 110cm; s = 150cm; 22 szt.

Okna (O9) aluminiowe o wymiarach h=110cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O10) h = 110cm; s = 90cm; 1 szt.

Okna (O10) aluminiowe o wymiarach h=110cm s=90cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K |

- Okna (O11) h = 200cm; s = 90cm; 1 szt.

Okna (O11) aluminiowe o wymiarach h=200cm s=90cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O12) h = 200cm; s = 120cm; 1 szt.

Okna (O12) aluminiowe o wymiarach h=200cm s=90cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O13) h = 200cm; s = 150cm; 2 szt.

Okna (O13) aluminiowe o wymiarach h=200cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O14) h = 140cm; s = 120cm; 4 szt.

Okna (O14) aluminiowe o wymiarach h=140cm s=120cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O15) h = 140cm; s = 150cm; 8 szt.

Okna (O15) aluminiowe o wymiarach h=140cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O16) h = 110cm; s = 140cm; 8 szt.

Okna (O16) aluminiowe o wymiarach h=110cm s=140cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O17) h = 55cm; s = 120cm; 4 szt.

Okna (O17) aluminiowe o wymiarach h=55cm s=120cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O18) h = 55cm; s = 150cm; 4 szt.

Okna (O18) aluminiowe o wymiarach h=55cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O19) h = 110cm; s = 150cm; 4 szt.

Okna (O19) aluminiowe o wymiarach h=110cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna (O20) h = 75cm; s = 150cm; 6 szt.

Okna (O20) aluminiowe o wymiarach h=75cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Okna h = 280cm; s = 240cm; 48 szt.

Okna aluminiowe o wymiarach h=280cm s=240cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |

- Drzwi zewnętrzne (D1) z naświetlem h = 260cm; s = 180cm; 2 szt.

Drzwi zewnętrzne (D1) z naświetlem aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach h=260cm s=180cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Okucia | => | zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, siły docisku oraz wysokości; pochwyt anodowany |
| Wyposażenie | => | samozamykacz |

- Drzwi zewnętrzne (D2) z naświetlem h = 320cm; s = 150cm; 7 szt.

Drzwi zewnętrzne (D2) z naświetlem aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach h=320cm s=150cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Okucia | => | zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, siły docisku oraz wysokości; pochwyt anodowany |
| Wyposażenie | => | samozamykacz |

- Drzwi zewnętrzne (D3) z naświetlem h = 280cm; s = 240cm;  6szt.

Drzwi zewnętrzne (D3) z naświetlem aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach h=280cm s=240cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Okucia | => | zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, siły docisku oraz wysokości; pochwyt anodowany |
| Wyposażenie | => | samozamykacz |

- Drzwi zewnętrzne (D4) h = 320cm; s = 240cm;  3szt.

Drzwi zewnętrzne (D4) aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach h=320cm s=240cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Okucia | => | zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, siły docisku oraz wysokości; pochwyt anodowany |
| Wyposażenie | => | samozamykacz |

- Drzwi zewnętrzne (D5) h = 280cm; s = 180cm;  2szt.

Drzwi zewnętrzne (D5) aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach h=280cm s=180cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Okucia | => | zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, siły docisku oraz wysokości; pochwyt anodowany |
| Wyposażenie | => | samozamykacz |

- Drzwi zewnętrzne (D6) h = 320cm; s = 270cm;  1szt.

Drzwi zewnętrzne (D6) aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach h=320cm s=270cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Okucia | => | zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, siły docisku oraz wysokości; pochwyt anodowany |
| Wyposażenie | => | samozamykacz |

- Drzwi zewnętrzne (D7) h = 320cm; s = 120cm;  2szt.

Drzwi zewnętrzne (D7) aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach h=320cm s=120cm - profil ciepły, szyba zespolona U=1,0W/m2K

| Nazwa parametru |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| Materiał | => | aluminium AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunków F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618 |
| Uszczelki | => | EPDM wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 |
| Przekładka termiczna | => | poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione włóknem szklanym |
| Wykończenie | => | anodowane |
| System | => | trzy komorowy (głębokość 65 mm ) z przekładką termiczną |
| Szklenie | => | szyba zespolona niskoemisyjna U=1,0W/m2K bezpieczna P2 |
| Okucia | => | zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, siły docisku oraz wysokości; pochwyt anodowany |
| Wyposażenie | => | samozamykacz |