Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usług Konserwacji Neutralizatorów.

- Część ogólna

1.1 Nazwa zadania

Przeprowadzenie przeglądu i naprawy czyszczenia i ponownego uzupełnienia złóż neutralizatorów przy budynkach:

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii przy ul. Bernardyńskiej 6/8, Seminaryjnej 5, Ks. A. Kordeckiego 20.

Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28.

1.2  Wymagania formalno prawne

Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj:

Ustawą Prawo ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi, Ustawą o odpadach.

2.	Opis neutralizatorów

Komory neutralizatorów wykonanie z kręgów betonowych o średnicy od 1m do 2m jak również wymurowane z cegły kwasoodpornej w kształcie kwadratu o boku 1m. dna komór wykonanie z betonu odpornego na czynniki agresywne. Przykrywy wykonane z żeliwa.

Głębokość neutralizatorów od 2m do 2,7 mm.

Łączna ilość neutralizatorów – 11 szt.

3.	Zakres czynności przy wykonywaniu przeglądu i naprawy czyszczenia i ponownego uzupełnienia złóż neutralizatorów:

Podczas otwarcia neutralizatorów i prowadzenia prac należy zabezpieczyć miejsce przed osobami postronnymi.

Przed przystąpienie do czyszczenia komory neutralizatorów należ dokładnie przewietrzyć część, w której będą pracowali ludzie.

Nakład pracy na jeden neutralizator:

- Demontaż płyty osadnika.

- Demontaż koszy wsadowych

- Wybranie osadu

- Oczyszczenie całego urządzenia

- Wymiana części zużytych

- Czyszczenie przewodów łączących neutralizatory śr. 250mm dł. do 5m

- Konserwacja urządzeń poprzez malowanie farbami odpornymi na działanie agresywnego środowiska.

- Naprawy murarskie wewnątrz neutralizatora

- Wypełnienie neutralizatorów wsadem kamień wapienny i koks.

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania neutralizatora.

- Zabezpieczenie płytą otworów neutralizatorów.

- Uporządkowanie terenu wokół neutralizatorów i wywiezienie zużytego złoża na odpowiednie składowisko.

Po wykonaniu powyższych czynności i poinformowaniu przedstawiciela inwestora oraz uzyskaniu akceptacji można przystąpić do czynności przygotowania neutralizatora do eksploatacji.

Ponowne zasypanie neutralizatorów należy wykonać warstwowo na przemiennie warstwa kamienia wapiennego o średniej granulacji tj.(12-14 cm) i warstwa koksu i ponownie warstwa kamienia wapiennego i warstwa koku o dużej granulacji tj. (14- 16 cm).

Kosze zasypowe, w których znajduje się złoże należy wykonać z drewna twardego np: dębowego.

Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół podpisany przez uprawnionego konserwatora i umocowanego przedstawiciela Inwestora.

4.	Organizacja robót przeglądu i naprawy

Wynika z przedstawionego przez wykonawcę ogólnego harmonogramu realizacji zadania.

5.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Nie występuje.

Usługi prowadzone będą na terenie stanowiącym własność Inwestora.

6.	Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca winien zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, posiadających odpowiednie uprawnienia do pracy w środowisku agresywnym.

7.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor udostępni wykonawcy prac pomieszczenia higieniczno-sanitarne

8.	Sprzęt

Specjalistyczny ubiór odporny na kwaśne środowisko, oświetlenie przeciwwybuchowe o bezpiecznym napięciu, maski ochronne, wentylatory nadmuchowe do przewietrzenia komory neutralizatora.

9.	BHP

Przy pracach konserwacyjno – naprawczych należy wykazać się szczególną ostrożnością z zachowanie wszystkich warunków podczas prac w środowisku agresywny. Pracę winni wykonywać pracownicy odpowiednio przeszkoleni i z odpowiednim zabezpieczeniem we wszystkie środki ochrony osobistej.