Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych.

- Część ogólna

1.1 Nazwa zadania

Przeprowadzenie przeglądu i naprawy instalacji gazowej w budynkach:

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii przy ul. Bernardyńskiej 6/8, Seminaryjnej 5, Ks. A. Kordeckiego 20.

Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28.

- Zakres czynności przy wykonywaniu przeglądu i naprawy instalacji gazowych w w/w budynkach.

- Przygotowanie zawiadomień o okresowym sprawdzenie instalacji gazowej.

- Sprawdzenie szczelności – zaworu głównego, miejsc przejść rur przez ściany zewnętrzne lub stropy, instalację we wlocie gazu.

- Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów w pomieszczenia piwnicznych włącznie z zaworami.

- Sprawdzenie prawidłowości dostępu do zaworów gazowych.

- Sprawdzenie szczelności instalacji na pionowych i poziomych w korytarzach i klatkach schodowych.

- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w pomieszczenia laboratoryjnych, magazynowych i pomieszczeniach biurowych, pomieszczeń kuchennych,

- Sprawdzenie połączeń elastycznych z odbiornikami.

- Trwałe odłączenie niesprawnych urządzeń gazowych, bezzwłoczne powiadomienie inwestora.

- Oznakowanie miejsc uchodzenia gazu, powiadomienie inwestora.

- Bezzwłoczne zgłaszanie przypadków zalewania rur i urządzeń gazowych z instalacji wodnych.

- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej oraz stężenia gazu w kanałach zbiorczych, za ekranami, w zabudowach wnęk licznikowych (obowiązuje demontaż i montaż elementów zabudowy w celu prawidłowego sprawdzenia szczelności instalacji gazowej.

- Sprawdzenie urządzeń gazowych pod stanem prawidłowości podłączenia w celu odprowadzenia spalin.

Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół podpisany przez uprawnionego konserwatora sieci gazowych.

1.2. Organizacja robót przeglądu i naprawy

Wynika z przedstawionego przez wykonawcę ogólnego harmonogramu realizacji zadania.

1.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Nie występuje.

Roboty prowadzone będą na terenie stanowiącym własność Inwestora.

1.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca winien zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, posiadających odpowiednie uprawnienia do pracy na instalacjach gazowych.

1.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor udostępni wykonawcy prac pomieszczenia higieniczno-sanitarne

1.6. Nazwy i kody

CPV 50531200-8

1.7. SPRZĘT

Specjalistyczne czujniki wykrywania gazu ziemnego z aktualną legalizacją.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3

Wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca pomieszczenia laboratoryjne wykonana metoda skręcana na gwint. Długość całkowita instalacji 571m. średnica do φ 65 mm.

W piwnicy dwa liczniki gazu typ. 4G4

W pomieszczeniach laboratoryjnych palniki laboratoryjne szt. 65.

Wydział Rolniczy i Biotechnologii przy ul. Bernardyńskiej 6/8, Ks. A. Kordeckiego i Seminaryjnej 5.

Wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca pomieszczenia laboratoryjne wykonana metoda skręcana na gwint oraz częściowo spawana.

Długość całkowita instalacji 585m. średnica do φ 65 mm.

W piwnicy cztery liczniki gazu typ. 4G4

W pomieszczeniach laboratoryjnych palniki laboratoryjne szt. 95.

φ  40 – 50 mm szt. 5

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28.

Wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca pomieszczenia laboratoryjne wykonana metoda skręcana na gwint oraz częściowo spawana.

Długość całkowita instalacji 400 m. średnica do φ 65 mm.

W pomieszczeniu przeznaczonym na licznik gazu typ. 4G4

W pomieszczeniach laboratoryjnych palniki laboratoryjne szt. 95.