SST-07 SPECYFIKACJA ROBOTY INSTALACYJNE OGRZEWCZE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące przeglądu stanu technicznego i zdolności do dalszej pracy urządzeń węzłów cieplnych będących własnością Uczelni zgodnie z załącznikiem nr 1

- (CPV 45330000-9)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przeglądem , konserwacją i eksploatacją węzłów cieplnych będących własnością Uczelni.

Szczegółowy zakres robót zastanie ustalony pomiędzy inwestorem(inspektorem nadzoru) i wykonawcą.

Na przegląd i eksploatację węzłów składają się następujące prace :

- uzupełnienie oleju w metalowych tulejach termometrów

- uzupełnienie lub wymiana szczeliwa w dławicach armatury odcinającej

- dokręcenie dławic armatury odcinającej

- wymiana cieknących uszczelek w połączeniach kołnierzowych

- uzupełnienie brakujących i dokręcenie luźnych śrub w połączeniach kołnierzowych

- szlifowanie grzybków i siedzisk armatury odcinającej

- naprawa nieszczelnych połączeń gwintowanych

- naprawa skorodowanych odcinków przewodów

- czyszczenie siatek filtracyjnych w odmulaczach

- czyszczenie zbiorników odmulaczy

- sprawdzenie prawidłowości wskazań i terminu legalizacji manometrów

- przegląd i ewentualna naprawa zaworów regulacyjnych

- płukanie wodą wszystkich przewodów w obrębie węzła

- dokonanie prób na ciśnienie na zimno i na gorąco wraz z wyregulowaniem pracy węzła

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

przedmiarami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

INSTALACJA OGRZEWCZA

1. MATERIAŁ

Materiały izolacyjne powinny być przechowywane w pomieszczeniach, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi .Wszystkie urządzenia należy składować w zamkniętych magazynach.

Przechowywania materiałów winno odbywać się w pomieszczeniach suchych , przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

2. SPRZĘT

Do wykonania robót należy stosować sprzęt dostosowany do rodzaju wykonywanych robót, posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stwarzający zagrożenia przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy.

4.1 Wymagania ogólne

Roboty należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej. Każda robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przystąpieniem do następnej fazy robót.

.

5. KONTROLA I BADANIA

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

5.1 Zakres badań odbiorczych

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności i zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia.

5.2 Badanie odbiorcze szczelności węzłów cieplnych.

5.2.1 Warunki wykonania badania szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą.

Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1 Odbiór techniczny-końcowy urządzeń cieplnych

6.1.1 Instalacja oraz urządzenia cieplne powinny być przedstawione do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków :

a) zakończono wszystkie roboty montażowo – konserwacyjne urządzeń cieplnych

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

d) zakończono uruchamianie węzłów obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań

rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót powykonawczy

Po zakończeniu robót instalacyjnych węzłów należy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w przedmiarze robót

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 7.

9.2 Powołane oraz związane przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych

Systemów ciepłowniczych. Wymagania

PN-91/8-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

Dz. U .Nr 54 poz.348 o gospodarce energetycznej

Dz.U.48/2000 r. poz.555, Dz. U . Nr 153/03 , Dz. U. Nr 96/04

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr106,poz.1126, z późniejszymi zmianami)

Prawo Budowlane Urządzenia Techniczne , Rozporządzenie MGP i PS z dnia 28.04.2003r.(Dz. U. nr 89/2003 r. poz.828)

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom