Zasilacz 220VDC 10kW (szafka wisząca), z wyposażeniem:

Parametry wejściowe
     -Zasilanie podstawowe        3x400VAC
     -Tolerancja napięcia zasilającego  ±15%
     -Częstotliwość napięcia zasilającego  50/60Hz

Parametry wyjściowe:
      -Znamionowe napięcie wyjściowe 220VDC

-Regulacja napięcia wyjściowego (z pozycji klawiatury panelu operatora)220 ÷ 240VDC
     -Regulacja prądu wyjściowego (z pozycji klawiatury panelu operatora) 0 ÷ 75A
     -Wewnętrzny rejestrator zdarzeń alarmowych, znacznik czasu wystąpienia i ustąpienia

zdarzenia; odporny na zaniki zasilania prostownika – zapamiętywanych min. 2000

zdarzeń alarmowych pojawiających się w systemie oraz min.2000 zmian nastaw

fabrycznych
     -Przeciążenie krótkotrwałe, następnie wyłączenie    I max ≤ 1,5In 30sek
     -Pulsacja napięcia wyjściowego < 0,5%pp lub lepsza
     -Stabilność napięcia wyjściowego < 1% lub lepsza
     -Stabilizacja prądu wyjściowego <1% lub lepsza
     -Pulsacja prądu wyjściowego <0,5% lub lepsza
     -Sprawność > 93% lub lepsza
     -Zakres temperatury otoczenia min. 0 ÷ 45ºC
     -Filtry EMI na wejściu u wyjściu

Ogólne:
     - Panel operatora
     -Wyświetlacz LCD z klawiaturą
     - dostępne tryby pracy:  zasilacz, praca buforowa, autodoładowania, ładowanie

dozorowane
     - Wykonanie tranzystorowe IGBT
     -Izolacja galwaniczna obwodów AC i DC
     -Dźwiękowa sygnalizacja stanów alarmowych
     -Diodowa sygnalizacja stanów alarmowych
     -Tekstowa sygnalizacja stanów alarmowych
     -Bezpotencjałowe styki alarmu zewnętrznego
     -Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem baterii
     -Pomiar prądu i napięcia wyjściowego
     -Pełna odporność na zwarcia i przeciążenia
     -Wilgotność (brak kondensacji)     80%
     -Izolacja galwaniczna wejście/wyjście min.2,5kV