Zmiany w treści zapisu dokumentacji przetargowej i projektu technicznego

Remont dachu budynku „A” Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-104 Bydgoszcz”

SST.pdf

Istniejący zapis – strona 13

Pkt. 4.4.7 impregnacja istniejącej konstrukcji dachu

„Drewno zaimpregnować środkiem FOBS M-4 w sposób podany przez producenta tak aby uzyskać niepalność (200 g/m2)”

Zamienić na zapis:

„Drewno zaimpregnować środkiem "FireSmart Bio-P/Poż " w sposób podany przez producenta tak aby uzyskać niepalność (0,55 kg/m2)”

PŁATNOŚĆ

„Płaci się wg ceny jednostkowej która obejmuje zaimpregnowanie drewna środkiem FOBOS M-4 w sposób podany przez producenta tak aby uzyskać niepalność (200 g/m2)”

Zamienić na zapis:

„Płaci się wg ceny jednostkowej która obejmuje zaimpregnowanie drewna środkiem "FireSmart Bio-P/Poż" w sposób podany przez producenta tak aby uzyskać niepalność (0,55 kg/m2)”

Pkt. 4.4.8 deskowanie połaci dachu

PŁATNOŚĆ

„Przed wbudowaniem drewno zaimpregnować środkiem FOBOS M-4 w sposób podany

przez producenta tak aby uzyskać niezapalność ( 200 g/m2).”

Zamienić na zapis:

„Przed wbudowaniem drewno zaimpregnować środkiem "FireSmart Bio-P/Poż" w sposób podany przez producenta tak aby uzyskać niezapalność (0,55 kg/m2).”

Remont – opis techniczny.pdf

Istniejący zapis – strona 14

„Nowo wbudowane drewno musi być zawsze impregnowane, wybór środków konsultować z technikami danej firmy (np. zaimpregnować całą konstrukcję drewnianą preparatem grzybo- owado- bójczym i ognioochronnymi np. FOBOS M-4).”

Zamienić na zapis:

„Nowo wbudowane drewno musi być zawsze impregnowane, wybór środków konsultować z technikami danej firmy (np. zaimpregnować całą konstrukcję drewnianą preparatem grzybo- owado- bójczym i ognioochronnymi np. "FireSmart Bio-P/Poż").”

„Przed wbudowaniem drewno zaimpregnować środkiem np. FOBOS M-4 w sposób podany przez producenta tak aby uzyskać niezapalność (200 g/m2).”

Zamienić na zapis:

„Przed wbudowaniem drewno zaimpregnować środkiem np. "FireSmart Bio-P/Poż" w sposób podany przez producenta tak aby uzyskać niezapalność (0,55 kg/m2).”

Istniejący zapis – strona 15

„Warstwy występujące w konstrukcji dachu krytym dachówką:

- dachówka ceramiczną typ marsylka - CREATON „RUSTICO”

- łaty 5,0×5,0 cm;

- kontrłaty 4,0×5,0 cm;

- izolacja – papa;

- deskowanie pełne gr. 2,5 cm szerokości 12 cm bite do krokwi.”

Zamienić na zapis:

„Warstwy występujące w konstrukcji dachu krytym dachówką:

- dachówka ceramiczną typ marsylka - CREATON „RUSTICO”

- łaty 5,0×5,0 cm;

- kontrłaty 4,0×5,0 cm;

- membrana dachowa zbrojona (paroprzepuszczalność min. 3000 g/m2/24h ; struktura 3 warstwowa; ciężar powierzchniowy ~115 g/m2; wsp. Sd > 0,02m; wytrzymałość na rozrywanie: wzdłużne: 230 N/5cm , poprzeczne: 150 N/5 cm; zakres temperatur stosowania od -40stC do +95 st.C; klasyfikacja ogniowa B2; wodoszczelność >3000 mm H2O).”

Rys. 4 Przekrój A-A i Detal A

| Uwarstwienie dachu – zapis istniejący | Uwarstwienie dachu – zapis wymagany |
| --- | --- |
| - dachówka ceramiczna CREATON „RUSTICO” - łaty 5,0x5,0 cm - kontrłaty 5,0x4,0 cm - izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna - deskowanie pełne gr. 25 mm - krokwie 12,5x12,5 | - dachówka ceramiczna CREATON „RUSTICO” - łaty 5,0x5,0 cm - kontrłaty 5,0x4,0 cm - membrana dachowa zbrojona - krokwie 12,5x12,5 |

Rys. 5 Przekrój B-B

| Uwarstwienie dachu – zapis istniejący | Uwarstwienie dachu – zapis wymagany |
| --- | --- |
| - dachówka ceramiczna CREATON „RUSTICO” - łaty 5,0x5,0 cm - kontrłaty 5,0x4,0 cm - izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna - deskowanie pełne gr. 25 mm - krokwie 12,5x12,5 | - dachówka ceramiczna CREATON „RUSTICO” - łaty 5,0x5,0 cm - kontrłaty 5,0x4,0 cm - membrana dachowa zbrojona - krokwie 12,5x12,5 |

Rys. 6 Przekrój C-C

| Uwarstwienie dachu – zapis istniejący | Uwarstwienie dachu – zapis wymagany |
| --- | --- |
| - dachówka ceramiczna CREATON „RUSTICO” - łaty 5,0x5,0 cm - kontrłaty 5,0x4,0 cm - izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna - deskowanie pełne gr. 25 mm - krokwie 12,5x12,5 | - dachówka ceramiczna CREATON „RUSTICO” - łaty 5,0x5,0 cm - kontrłaty 5,0x4,0 cm - membrana dachowa zbrojona - krokwie 12,5x12,5 |