UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-225 Bydgoszcz ul.Kordeckiego 20

tel. 52 3749348, 52 3749319, 52 3739332348 fax 52 3749348

Bydgoszcz dnia 02.04.2010r.

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

Nr postępowania AZZP-B.24-40/2010

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne  prowadzone  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Dostawa urządzeń podtrzymujących zasilanie UPS dla potrzeb węzłów sieci komputerowej UTP .

Zgodnie z art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuję ,że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ.

Treść zapytań:

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia UPS z bateriami na stelażu otwartym? Wymiana baterii w tych urządzeniach nie wymaga przerywania pracy systemu.

Odp. 1

Zamawiający (jedynie w części pierwszej SIWZ) dopuszcza zastosowanie urządzenia UPS z bateriami na stelażu otwartym.

- Czy dopuszczalna jest częstotliwość wejściowa 45-65Hz?

Odp. 2

Zamawiający dopuszcza częstotliwość wejściowa 45-65Hz

- Czy Zamawiający dopuszcza UPS o poziomie hałasu poniżej 62 dBA?

Odp. 3

Zamawiający (jedynie w części pierwszej SIWZ) dopuszcza UPS o poziomie hałasu poniżej 62 dBA.

Zgodnie z art. 27 ustawy PZP Zamawiający żąda potwierdzenia zapoznania się 
z niniejszym pismem. Potwierdzenie proszę odesłać faxem podając datę i godzinę zapoznania.

………………………………………………..