UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-225 Bydgoszcz ul.Kordeckiego 20

tel. 52 3749348, 52 3749319, 52 3739332348 fax 52 3749348

Bydgoszcz dnia, 26.03.2010r.

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

Nr postępowania AZZP-B.24-37/2010

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne  prowadzone  trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Dostawa urządzeń podtrzymujących zasilanie UPS dla potrzeb węzłów sieci komputerowej UTP wraz z ich wniesieniem, montażem oraz instruktażem stanowiskowym.

Zgodnie z art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informujemy ,że wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ. Przedstawiamy pytanie i odpowiedź:

- Zamawiający w SIWZ w wymaganiach w części nr 1 wymaga, aby obydwa UPS’y miały minimalną 40 kVA. Czy mają one być wykonane w technologii modułowej z niezależnymi układami sterowania, bypassu wewnętrznego falownika oraz niezależną baterią eliminującą pojedyncze punkty awarii, które jednocześnie umożliwiają szybki serwis poprzez wymianę modułu UPS „na gorąco” tzn. przy zachowaniu pełnej ochrony odbiorników (praca true on-line) i pozwala ograniczyć czas naprawy do paru minut od czasu pojawienia się serwisu urządzenia na obiekcie zamawiającego?

Odp. 1

Zamawiający nie narzuca sposobu realizacji w technologii modułowej.

- Zamawiający w SIWZ w wymaganiach w części nr.1 pkt. 19 wymaga, aby dostarczone urządzenie posiadało współczynnik szczytu obciążenia (CF) >=10:1. Tak wysoki współczynnik uzyskują jedynie prądnice o bardzo niskiej Reaktancja podprzejsciowej. Jednocześnie standardem na rynku polskim wśród oferowanych urządzeń UPS jest współczynnik szczytu obciążenia (CF) 3: 1, zatem czy zamawiający dopuszcza do postępowania UPS o takim współczynniku.

Odp. 2

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania UPS o współczynniku CF niższym niż 10:1.

- Czy UPS’y wymienione w SIWZ w części nr 1 będą zasilać odbiory dwutorowo?

Odp. 3

UPS’y wymienione w SIWZ w części nr 1 nie będą zasilać odbiorów dwutorowo.

- Czy UPS’y wymienione w SIWZ w części nr 1 należy połączyć podczas montażu do pracy równoległej, czy mają pracować, jako niezależne jednostki?

Odp. 4

UPS’y wymienione w SIWZ w części nr 1 należy połączyć podczas montażu do pracy równoległej.

- Zamawiający w SIWZ w wymaganiach w części 1 określa gabaryty pojedynczej szafy UPS dla konkretnego zasilacza UPS. Czy związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza o wysokości 1975 mm oraz szerokości 730 mm i głębokości 780 mm?

Odp. 5

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza o wysokości 1975 mm oraz szerokości 730 mm i głębokości 780 mm.