Bydgoszcz, dnia 23.08.2016 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

al. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel./fax. 52 374 92 56/66

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty                             polegającej  na wygrodzeniu stref pożarowych z montażem systemu sygnalizacji pożaru                 i oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków dydaktycznych                                          przy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7(AZZP.243.81.2016)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                          (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi w związku z pytaniami,                 które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„[..] zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Zgodnie z rozdziałem III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – „Szczegółowy zakres prac określają dokumentacja kosztorysowa (przedmiar robót) i szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót. Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia, określają przedmiary robót stanowiące załączniki       do niniejszego postępowania. […] Przedmiary robót mają dla Wykonawcy charakter wyłącznie pomocniczy”.

W przedmiarze robót w dziale 2 do wykonania jest System sygnalizacji pożaru oraz oświetlenie ewakuacyjne. Natomiast zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), „przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemów:

- systemu sygnalizacji pożaru SSP,

- systemu telewizji dozorowej CCTV,

- elementy sieci strukturalnej

dla części holu głównego objętej przebudową w budynku głównym nr 2.1 Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego”.

Dodatkowo Zamawiający na stronie internetowej załączył do dokumentacji w ww/ postępowaniu przetargowym Projekt Wykonawczy, którego przedmiot zamówienia jest identyczny               jak w STWiOR.

Każdy z ww/ dokumentów (SIWZ, Przedmiar robót, STWiOR) nie są kompatybilne ze sobą. Proszę o wyjaśnienie i/lub załączenie odpowiednich dokumentów. Jednocześnie proszę                                    o jednoznaczne określenie charakteru przedmiaru robót – czy jest on wyłącznie pomocniczy czy szczegółowo opisuje zakres prac objętych niniejszym postępowaniem? Informacje zawarte w rozdz. III pkt. 2 są sprzeczne i nie jednoznaczne.”

Pytanie nr 2:

„Czy posiadają Państwo przedmiary dla instalacji CCTV, okablowania
strukturalnego czy mam opierać się na tabelach materiałowych z projektu?”

Pytanie nr 3:

„Pozycja 55 z przedmiaru - jakiego przewodu dotyczy? Czy jest to przewód                                                    do oświetlenia ewakuacyjnego?”

Pytanie nr 4:

„Nie ma żadnych podstaw ani w projekcie ani w przedmiarze, aby wyliczyć ilość
przewodu oraz podać jego typ (ma być to przewód YDY 3x1,5 czy może HDGs 3x1,5
PH90?) w kwestii oświetlenia ewakuacyjnego. Proszę o udostępnienie odpowiednich
rzutów lub przedmiaru.”

Pytanie nr 5:

„Czy instalacja oświetlenia ewakuacyjnego stanowi rozbudowę jakiegoś
istniejącego systemu (co wyklucza zastosowanie innego producenta niż ten podany
w przedmiarze)? W przedmiarze podano, że mają być to oprawy z modułem adresowym
- mam przez to rozumieć, że są to oprawy CB do pracy z centralną baterią                                                       czy też CT do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych.                                Proszę o sprecyzowanie tych informacji.”

Pytanie nr 6:

„Czy koryta metalowe o których mowa jest w projekcie i które pojawiają się                                                  na rzutach są to koryta istniejące, należy je zainstalować, czy też można wybrać
inny sposób prowadzenia przewodów - rurki PVC, listwy elektroinstalacyjne?”

Pytanie nr 7:

„Proszę jeszcze o informację, gdzie mają zostać podłączone nowe oprawy ewakuacyjne?                            Jaka rozdzielnica, czy jest miejsce na nowe moduły?”

Odpowiedź nr 1:

Niniejsze postępowanie nie dotyczy instalacji CCTV i sieci strukturalnej.

Odpowiedź nr 2:

Niniejsze postępowanie nie dotyczy instalacji CCTV i sieci strukturalnej.

Odpowiedź nr 3:

Jest to przewód HDGs 2x1mm2.

Odpowiedź nr 4:

Należy przyjąć YDY 3x1,5mm2 - 420m układany w istniejących korytach.

Odpowiedź nr 5:

Projektowane oświetlenie nie stanowi rozbudowy istniejącego systemu.  Należy przyjąć oprawy z wbudowanym akumulatorem.

Odpowiedź nr 6:

Są to istniejące koryta.

Odpowiedź nr 7:

Oprawy ewakuacyjne mają być włączone w istniejącą rozdzielnicę 
oświetleniową, która zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr R18 w Rektoracie. 
W rozdzielnicy znajduje się wolne miejsce na dodatkowe zabezpieczenia.

W związku z powyższym zamawiający:

- modyfikuje załączniki:

- SST TELETECH

- projekt teletech

- dodaje załączniki:

- PRZEDMIAR branży elektrycznej

- SST ELEKTRYCZNA

- 2-oswietlenie ewakuacyjne

- rys. T-1 Rozmieszczenie elementów SSP

- rys. T-2 Schemat blokowy SSP

Zamawiający

(-)