Bydgoszcz 2007-05-09

Wykonawcy

W związku z ogłoszonym postępowaniem na dostawę agregatu prądotwórczego nr postępowania AZZP – 20/P/07 wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na nie.

1. W opisie zakresu budowanego jest zapis " założenie ramy stalowej pod agregat".

Prosimy o wyjaśnienie niniejszego zapisu, gdyż gotowy agregat prądotówórczy nie wymaga żadnych takich zabiegów.

Ad.1Rama stalowa jest potrzebna aby posadowić agregatu na fundamencie, 
który jest wylany równo z posadzką.

2. Proszę o przesłanie szkicu pomieszczenie przeznaczonego na agregat lub opisu (wymiary )  wraz z opisem drogi transportowej.

Proszę o informację czy istnieją otwory w ścianach na wykonanie wentylacji - czerpnia wyrzutnia wydech spalin jaka lokalizacja otworów i jakie wymiary.

Czy należy wykonać jakieś przekłucia przez ściany i stropy przy realizacji wydechu oraz dla ułożenia kabli.

W zakresie prac sanitarnych jest zapis "Podłączenie agregatu do istnijącej czerpni powietrza i wylotu spalin".

Sądzimy że chodziło Zamawiającemu o " czerpni powietrza i wyrzutni powietrza do chłodzenia gdyż w zakresie robót budowlanych jest punkt 3. Dostawa  montaz komina spalinowego dwupłaszczowego o wysokości 15 m.

Ad.2 Droga transportowa to: łącznik, schody do piwnicy, oraz korytarz w 
 piwnicy łączna długość wewnątrz pomieszczeń to około 150 metrów.
W ścianach istnieją odpowiednie otwory na wykonanie wentylacji.
 Należy wykonać przekucie przez ścianę z cegły dla komina wylotu spalin.

3. Czy komin będzie instalowany na zewnątrz budyku po elewacji czy też w tzw. szchcie kominowym? Jaki jest dostęp do szchtu/elewacji? (ew. zdjęcia)

Ad. 3.Komin będzie instalowany w istniejącym szachcie kominowym.

4. Czy  zakres " ułożenie kabla ..." obejmuje również konieczność dostawy wymienionych kabli?

Ad. 4Należy ułożyć wymienione w specyfikacji linie kablowe.

5. Czy "Motnaż dodatkowego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku" należy rozumieć również jako dostawa? Czy chodzi o przycisk awaryjnego zatrzymania agregatu?

Jaka jest odległość pomiędzy planowaną lokalizacja agregatu a miejscem zainstalowania wyłacznika awaryjnego? (chodzi o długość przewodów  do wyłacznika awaryjnego jeśli trzeba je ułożyć)

Ad.5Chodzi o zdalny przycisk awaryjnego zatrzymania agregatu, który będzie zlokalizowany na zewnętrznej ścianie budynku w odległości l=20m od agregatu.

6. W jaki sposób mają być układane kable (natynkowo, wtynkowo,  w korytach itp) ?

Ad.6 Kable układane będą na korytku kablowym.

7. Zużycie paliwa 17,1 LItra /godzinę przy 100% i 6,5 godziny pracy przy 100% daje zbiornik  111,15 litra.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, że nie da się wykorzystać całości paliwa (ryzko zapowietrzenia jednostki)  chcąc zapewnić 6,5 godziny należy dodać ok 15%-20  tj -zbiornik ok.130 litrów.

Zbiornik 110 litrowy powinien zostać uzupełniony po ok. 5 do 5,5 godziny pracy.

Jednocześnie informuję że standardowo dostępne są na rynku agregaty ze zbiornikiem zapewniajcym 8 godzin

(typowa "dniówka" robocza)  pracy +  niewielki zapas czyli zbiornik ok. 160 litrów. Prosze o sprecyzowanie wymagań.

Ad.7 Dajemy możliwość zamontowania zbiornika o pojemności V=130 litrów lub  160 litrów.

8. Proszę o informację co zamawiający rozumie przez zapis " montaż i demontaż istniejących drzwi stalowych z futryną".

Proszę o podanie celu niniejszego zabiegu. Proszę o podanie wymiarów niniejszych drzwi (wymiar "światła" drzwi przed i po demontażu).

Czy są to drzwi na drodze transportowej, które należy zdemontować na czas wprowadzania jednostki?

Ad. 8 Są to drzwi do pomieszczenia agregatu, przez które nie ma możliwości  wprowadzenia agregatu o tej mocy w obudowie dźwiękochłonnej. Szerokość otworu drzwiowego przed demontażem wynosi 90 cm.

9. Czy w ramach robót elektrycznych zamawiający nie wymaga dostawy , ułożenia podłączeń kablo siłowych (odbioru mocy ) z agregatu do planowanej lokalizacji układu SZR.?

Po czyjej stronie będzie wpięcie układ SZR (jest objęty zakresem dostawy)?

Jeśli po stronie oferenta to kto dostarcza kable siłowe: z zasilania głównego do układu SZR, z układu SZR do rozdzielni rezerwowanej agregatem.

Jeśli oferent to jakie są odcinki tych kabli i jak mają być ułożone?

Ad. 9 Ułożenie kabla siłowego z agregatu do układu SZR zostanie wykonany przez obecnego na budowie Wykonawcę robót elektrycznych.
Wpięcie układu SZR leży po stronie dostawcy agregatu prądotwórczego.  Kable siłowe dostarcza obecny na budowie Wykonawca robót elektrycznych

10. Czy oferta ma obejmować również uruchomienie agregatu w systemie automatycznym z SZR 'em i przeszkolenie wybranych pracowników w zakresie eksploatacji?

Ad. 10.Oferta ma obejmować uruchomienie agregatu w systemie automatycznym z 
SZR i przeszkolenie wybranych pracowników w zakresie eksploatacji

(-) mgr inż. Lesław Biliński

Kanclerz