Załącznik do materiału przetargowego.

Parametry techniczne pomieszczeń

dla obliczenia zysków ciepła i doboru odpowiedniego klimatyzatora

pomieszczenie nr 318 Laboratorium Genetyki Molekularnej WTiBZ ul. Mazowiecka 28

Rodzaj pomieszczenia:	pomieszczenie laboratoryjne

Docelowa temperatura w pomieszczeniu:	200C

Max. Temperatura zewnętrzna:		350C

Powierzchnia pomieszczenia:		35 m2

Liczba jednocześnie przebywających osób:	5

Przebywających:				mężczyźni i kobiety

Aktywność:					pracownicy wyższej uczelni

Funkcja pomieszczenia:			laboratorium

Typ oświetlenia:				lampy fluorescencyjne

Oprawy:					niewentylowane

Sposób mocowania lamp:			przymocowane do sufitu

Typ budynku:					mała akumulacja ciepła

Okna

Rodzaj okna:					plastikowe

Rodzaj oszklenia:				podwójna szyba zespolona 3mm x 2

Powierzchnia oszklenia:			4,14 m2

Zasłony przeciwsłoneczne:			brak

Orientacja:					S – południe

Ciężar przegród kg/m2 podłogi:		< 150

Współczynnik przenikania ciepła W/m2K:	mała izolacyjność

Wysokość nad poziomem morza:		<500

Ściany zewnętrzne:

Powierzchnia:					11 m2

Masa przegrody kg/m2:			200

Orientacja przegrody:				S – południe

Współczynnik przenikania ciepła:		mała izolacyjność

Ściany wewnętrzne:

Powierzchnia:					28 m2

Współczynnik przenikania ciepła:		średnia izolacyjność

Urządzenia:

Komputer:					3 szt

Drukarka:					1 szt

Chłodziarka 100 l:				1 szt

Ilość powietrza infiltrującego m3/h:		200

Zysk ciepła

Zyski ciepła od urządzeń elektrycznych:	760.00

Zyski ciepła na wskutek infiltracji:	900.00

Średni zysk ciepła od ścian:	1025.50

Średni zysk ciepła od okien:	470.68

Zyski ciepła od oświetlenia:	630.00

Zyski ciepła od ludzi:	367.20

Maksymalne zyski ciepła:	4549.03

Minimalne zyski ciepła: 	3558.31

Średni zysk ciepła:     	4059.70

Dane godzinowe:

Godzina	6	3558.31

Godzina	7	3639.54

Godzina	8	3900.10

Godzina	9	4173.86

Godzina	10	4358.40

Godzina	11	4507.52

Godzina	12	4549.03

Godzina	13	4507.91

Godzina	14	4205.72

Godzina	15	4286.70

Godzina	16	4012.82

Godzina	17	3958.00

Wybrano klimatyzator: 			ścienny split + pompa ciepla + inverter

Moc kW:					5,2

Sztuk:						1